문서번호	운영과-2163
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
조용철		정충구	02/20
			윤창진
협조	주무관		김인성
	주무관		김재영

제1 처리장 섬유디스크필터 세척 용역 계획

2024. 2.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

섬유디스크필터 세척 용역 계획 보고

#1처리장 섬유디스크필터 및 섬유여과포가 응집 약품과 유입수 이물질 등으로 폐색되어 안정적 수처리를 위해 세척하고자 함.

□ 추진 배경

ㅇ 섬유디스크필터 수조 수위 상승 및 여과포 폐색 발생

*******	*****************

- ***************************************************

- *********************************

- *****************************************************************

ㅇ 유지관리 지침서 섬유여재 세척 기준

	<유지관리지침서 부분발췌>
16.4.3 섬유여재의 관리 (2) 섬유여재의 세척주기는 각 현장별 유입부하 및 물성에 따라 상이하나 통상적으로 정상적인 유입부하(약 SS 10ppm 이하)에서 1~2회/년 시행되어야 한다.

□ 설비 현황

기기명	위치	대수	여과포 수	지난해 세척 시기
섬유디스크필터	1처리장 총인처리시설	16	576장/대 (총 9,216장)	2023. 6. (1회차) 2023. 11. (2회차)

□ 추진 계획

ㅇ 사업개요

- 사 업 명 : 중랑물재생센터 1처리장 섬유디스크필터 세척 용역

- 사업규모 : 총 32대(상반기 16대, 하반기 16대)

- 사업내용 : 섬유디스크필터 조 청소 및 여과포 세척(576장/대)

- 사업위치 : 제1 처리장 총인처리시설

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.

- **** : *********************

- **** : ***************

- 참가자격 :

1) 「건설산업기본법」에 따라 상·하수도설비공사업(4996) 등록을 필한 업체

2)  주된 영업소가 서울에 소재한 업체

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비, 여과기 유지보수

ㅇ 발주 전 사전검토 (*********)

구분	대상	관련 근거
사전규격공개	*	****************************
원가심사	*	************ ****************
일상감사	*	******************** *****************
특정기술선정심사위원회	*	***************************

□ 향후 계획

- (관리과) 사전규격공개 및 계약                   : '24. 2.

- 용역 착수                                       : '24. 3.

붙임  1. 견적서 2부.

2. 과업내용서 1부.

3. 유지관리지침서 1부.  끝.