문서번호	기전과-2418
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
권의현		최경주	02/22
			손경철
협 조
	주무관			김진종
	주무관			이승민
	주무관			강준석
	주무관			김성균

2024년 터널 및 지하차도 방재시설 안전점검 및 실무교육 추진 계획

2024. 02. 21. (수)

서부도로사업소

(기전과)

2024년 터널 및 지하차도 방재시설 안전점검 및 실무교육 추진 계획

서부도로사업소장: 손경철☎300-8300 기전과장: 최경주☎8390 담당: 권의현☎8395

터널 및 지하차도 실제 사고에 대비한 안전점검 및 실무교육을 실시하여 시설물의 상시 안전을 유지하고 유사 시 신속·적정한 대응체계를 갖추어 안전사고를 사전에 방지하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

ㅇ 터널 및 지하차도 내 재난사고는 인명피해 발생 우려가 있어 안전한 터널 및 지하차도 정착을 위해 방재시설 점검 및 직원 실무

교육 실시

- 연도별 사고현황:‘21년 745건,‘22년 862건,‘23년 937건

□ 관련근거

ㅇ「도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침」2.1.5(방재시설 운용계획)

ㅇ「지하공간 침수 방지를 위한 수방기준」제21조(방재 훈련)

ㅇ「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」제14조(안전관리 교육 및 훈련)

ㅇ「터널 및 지하차도 방재시설」2024 안전점검 및 실무교육 추진계획

[서울특별시 도로시설과-2267(2024.2.8.)호]

Ⅱ		시설현황

구 분		시설물 수량 [개소]			인원 [명]	비고
		소계	유인	무인
관리 시설물	터널	5	4	1
	지하차도	12	-	12
관리사무소 (기계·전기실)	터널	8	7	1	35
	지하차도	5	-	5	5	사업소 내 통합상황실

Ⅲ		추진계획

□ 교육 실시

ㅇ 대   상: 도로터널 및 지하차도 현장 종사자 40명

구 분	인 원	근무형태	비 고
합 계	40
남산1호터널 관리사무소	1	일근	평일 야간 및 휴일 주야간 : 금화터널 원격감시
	8	3조 2교대(주·야·비)
남산2호터널 관리사무소	1	일근
	7	3조 2교대(주·야·비)
남산3호터널 관리사무소	1	일근
	8	3조 2교대(주·야·비)
금화터널 관리사무소	1	일근	월드컵터널, 지하차도 12개소 유지관리
	8	4조 2교대(주·야·비·휴)
지하차도 상황실	5	일근

ㅇ 기   간: '24. 2월 ~ 12월

ㅇ 교육내용

구 분	주 요 내 용	인원	교 육 자
내부교육	전기안전사고 시 즉각적인 복구조치 현장실습 (3월,8월)	40	전기안전관리자 (또는 대행 용역)
	소화기 점검 등 도로상 작업 시 안전 수칙 교육 (매월 1회)	40	방재시설 담당 공무원
	사고유형별 자동제어설비 가동방법 반복훈련 (4월,9월)	40	자동제어 유지관리 용역업체
외부교육	방재인증센터 방재시설 운영방법 현장체험 (4월~11월)	미정	위탁/충북 영동

Ⅳ		세부추진계획

① 재난 상황을 가정한 방재시설 안전점검

□ 점검목표

ㅇ 도로터널 화재 및 지하차도 침수 등 재난상황을 가정한 안전점검을 통해 신속한 대응체계 확립

ㅇ 시·구 지하차도 합동점검으로 풍수해 대비 취약시설 선제적 정비

□ 점검개요

ㅇ 점검주체: 도로시설과(도로기전팀) - 실무사무관 등 3명

ㅇ 기    간: ’24. 3월 ~ 12월(매월 2 ~ 4회)

- 일상점검: 매월 2회, 취약시기(해빙기, 우기 등) 점검: 매월 4회

ㅇ 점검방법: 일상적인 도로터널 관리상태를 불시 점검(당일 통보)

ㅇ 주요 점검내용

- 침수 대비 점검(우기 전 상반기 중점 점검)

· 배수펌프, 비상발전기, 집중관리 지하차도 침수감지시설 등 작동상태 현장점검

※ 침수감지장치 작동 시 신속한 상황전파 등 대응 실시

- 화재 대비 점검(비우기 등 하반기 중점 점검)

· 소화설비, 경보설비, 비상전원설비 등 작동상태 현장점검

② 소화기 점검 등 도로상 작업 시 안전 수칙 교육

□ 교육목표

ㅇ 차량이 고속 주행하는 도로상의 위험 요소를 숙지하고 안전수칙을 철저히 준수하여 안전사고 예방

ㅇ 월 1회이상 소화기 점검 등 도로상 작업 시 안전수칙 준수사항 교육

□ 운영개요

ㅇ 기 　 간: 2024. 2월~12월(매월 1회)

ㅇ 대 　 상: 도로터널 및 지하차도 현장 종사자 40명

ㅇ 교  육  자: 방재시설 관리 담당 공무원

ㅇ 교육내용: 소화기 점검 등 도로상 작업 시 안전수칙 교육

- 소화기 상태(부식 및 충압상태 등) 점검

- 도로상 작업 시 싸인보드카 배치, 안전모 및 안전조끼 착용 등

□ 교육시간: 1시간

구 분	30분	30분
도로상 안전수칙 교육	소화기 외관점검 방법 등	도로상 안전수칙 준수사항

③ 전기안전사고 시 즉각적인 복구조치 교육

□ 교육목표

ㅇ 터널 내 정전 시 신속한 복구 및 원인파악을 위한 전기도면 이해

ㅇ 전기안전사고별 조치사항 등 실무중심의 교육을 통해 전문성 강화

□ 운영개요

ㅇ 기    간: 2024. 3월, 8월(상·하반기 1회)

- 남산1·2·3호, 금화터널: 해당 월 정기 자체소방훈련과 병행 교육 실시

- 지하차도: 전기안전관리 대행업체와 일정 조율

ㅇ 대    상: 도로터널 및 지하차도 현장 종사자 40명

ㅇ 교 육 자: 터널 및 지하차도 전기안전관리자

- 남산1·2·3호, 금화터널: 터널 내 전기안전관리자

- 지하차도: 전기안전관리 대행업체

ㅇ 교육내용: 전기안전사고 상황발생 시 긴급 조치사항 현장 실습

- 전기안전관리자 주관 전기안전사고에 관한 실무교육 및 훈련

□ 교육시간: 4시간

구 분	1시간	1시간	2시간
전기안전교육	전기도면 이해	정전 시 협업을 통한 대처 방법 실습	터널 전기안전사고 복구조치 현장 훈련

④ 재난사고 유형별 자동제어설비 조치요령 교육

□ 교육목표

ㅇ 도로터널 및 지하차도 자동제어설비 구성과 긴급상황 발생 시 조치요령 숙지

ㅇ 재난사고(화재, 침수 등) 유형별 자동제어설비 운영사항의 반복·훈련을 통해 안전사고 예방

□ 운영개요

ㅇ 기    간: 2024. 4월, 9월(상·하반기 1회)

- 남산1·2·3호터널 : 각 개소별 3개 근무조 근무시간 활용(3일 소요예상)

- 지하차도: 사업소 상황실(통합관리소) 1일 소요예상

ㅇ 대    상: 도로터널 및 지하차도 현장 종사자 40명

ㅇ 교 육 자: 자동제어설비 유지관리 용역 업체

ㅇ 교육내용: 재난사고 유형별 긴급조치 및 운영사항 교육 등

- 자동제어 용역사 주관 자동제어설비 운영방안에 대한 반복·숙달 등

□ 교육시간: 2시간

구 분	1시간	1시간
자동제어설비 교육	통합관리소 자동제어설비 구성 및 이해	재난사고 유형별 자동제어설비 가동 방법을 반복하여 실습

⑤ 한국도로공사 방재인증센터 방재시설 운영방법 현장체험

□ 교육목표

ㅇ 터널 주요 방재시설의 유지관리요령과 운영사항을 현장 체험

ㅇ 터널 화재 상황을 가정한 모의훈련을 통해 화재 시 대응능력 향상

□ 운영개요

ㅇ 기    간: 2024. 4월~11월(매주 목요일 / 총 21회)

ㅇ 대    상: 터널 및 지하차도 현장종사자 중 '23년도 미수료자 및 '24년도 전입자

ㅇ 교 육 자: 방재인증센터 담당자

ㅇ 교육내용: 화재 상황을 연출하여 방재시설 운영 방법 등 체험

- 방재인증센터 주관 터널 화재 발생 시 방재시설 운영방안에 대한 교육

- 교육 시행 시 교대근무 여건을 고려하여 매주 약 25명씩 나누어 시행

□ 교육시간: 5시간

구 분	1교시 (13:00~13:50)	2교시 (14:00~14:50)	3교시 (15:00~15:50)	4교시 (16:00~16:50)
방재인증센터 현장 체험	터널 화재사고 대응사례 공유	방재시설 종류 및 특징	제연, 물분무 설비 운영방법	각종 방재시설 체험

Ⅴ		행정사항

□ 방재시설 안전점검에 따른 자체정비(혹은 보수보강) 실시

□ 방재인증센터 교육 관련 협의

ㅇ 서울특별시 도로시설과 및 방재인증센터(충북 영동 소재)와 교육일정, 교육내용 등에 대한 업무 협의

ㅇ 교육참여자 상시학습 교육시간 인정 관련 협의

□ 교육 시행 결과 제출 (서부도로사업소 → 도로시설과)

ㅇ 상반기 교육(도로안전, 전기, 자동제어, 방재인증센터) 결과 제출: '24. 6. 14.(금)까지

ㅇ 하반기 교육(도로안전, 전기, 자동제어, 방재인증센터) 결과 제출: '24. 12. 13.(금)까지

붙임  1. 방재시설 안전점검 결과보고서(양식) 1부

2. 터널, 지하차도 시설물 점검 체크리스트(기계, 전기) 1부

3. 교육 보고서(자체 양식) 각 1부

4. 교육 참석자 명부(자체 양식) 1부.  끝.