문서번호	시설관리과-3216
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정세훈		김형식	02/22
			이재학
협조

건축복합민원(신축) 신청에 따른 급수협의 검토결과 보고(방화동 454-54 외 5필지)

「방화동 454-54 외 5필지」

건축복합민원(신축) 급수협의 검토결과 보고

2024. 2. 22. (목)

강서수도사업소

(시설관리과)

「방화동 454-54 외 5필지」

건축복합민원(신축) 급수협의 검토결과 보고

시설관리과장: 이재학☎3146-3990 시설운영팀장:김형식☎4012 담당: 정세훈☎4002

강서구청 건축과에서  건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토하여 결과를 보고드림.

***********************************

□ 건축개요

❍ 대지위치: ********************

❍ 건 축 주: ***

❍ 지역지구: 제2종일반주거지역(7층이하), 중요시설보호지구(공항) 등

❍ 건축규모: 지하0층 / 지상5층, 연면적 736.29㎡

❍ 건축용도: 근린생활시설(소매점, 사무소)

□ 급수현황

❍ 수계현황: ******************

❍ 주변배관: ***************

❍ 출수상태: 양호, 분기점 수압 4.16kgf/㎠ (대상지표고: 13.38m)

❍ 배관현황

****

□ 검토결과

❍ 급수방식: 5층 이하는 순직결급수가능, 6층부터는 가압직결급수

❍ 구경산출: 인입급수관 일반용 D25㎜

1. 일반용(근린생활시설): 독립계량기(D25㎜ × 1개소)

[일반용 – 산출근거]

**************************************************

****************************

************

***************************************************

❍ 계량기 보호통 및 벽체계량기함 설치 규격을 준수하여 확보할 것(붙임문서 참고)

□ 행정사항

❍ 강서구청 건축과로 급수협의 관련 검토결과(이행조건) 회신

붙임  1. 건축허가 급수 협의조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리 안내문 1부.

3. 절수설비 및 절수제품 의무화 설명자료 1부.  끝.