문서번호	정수시설과-589
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근		최병희	02/22
			代정종철
협 조
	주무관			손영일
	주무관			정준석

정수지 유입․유출 밸브 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

강북아리수정수센터

정수시설과

정수지 유입․유출 밸브 교체 계획

최초 준공 이후 장기 사용으로 노후되어 이상소음 발생, 지수 불량 등 성능이 저하된 정수지 밸브를 교체하여 설비 신뢰성을 향상코자 함

□ 추진배경

◯ 시설물의 안정적인 유지관리를 위해 노후 정수지 밸브 순차적 교체 필요

- 정수지 유입·유출밸브 점검결과보고(정수시설과-3565, ‘20.11.30.)

- ‘23년 정수장 주요밸브 특별점검 결과보고(정수시설과-809, ‘23.3.21.)

□ 시설현황

<‘24년 교체대상: 1지 유출, 3지 유입 >

시설명	용량(m3)	규격(m)	밸브사양(2,000A)		비 고
			유 입	유 출
1정수지	22,530	54.5×79.5×5.2	수평2상식 (2023년, 은광)	수직2상식 (1998년, 서광)
2정수지	16,860	54.5×59.5×5.2	수직2상식 (1998년, 서광)	수직2상식 (1998년, 서광)	‘25년 유입 ‘26년 유출
3정수지	16,860	54.5×59.5×5.2	수평2상식 (1998년, 서광)	수평2상식 (1998년, 서광)	‘25년 유출
4정수지	22,530	54.5×79.5×5.2	수평2상식 (2021년, 삼진)	수평2상식 (2018년, 현대)

□ 추진방향

◯ 밸브형식은 기존과 동일한 형식으로 각각 제작구매

- 1지 유출밸브 전동 수직2상식, 3지 유입밸브 전동 수평2상식 적용

․ 1지 유출밸브의 경우 수평2상식은 감속기와 밸브실 벽면이 간섭되어 적용 불가

․ 3지 유입밸브의 경우 수직2상식은 상부 액추에이터 고정 브라캣 설치가 곤란

◯ 밸브 철거‧반입을 위해 밸브실 천정부 슬래브 제거 후 스테인리스 덮개         제작하여 설치

◯ 1지 유출밸브는 유출부 집수정 내부 사전조사 후 물막이공법 확정후 교체

- 송수펌프 흡수정과 정수지 유출부 집수정 사이 밸브가 없어 유출밸브          교체를 위해 역수 차단 물막이 공사가 선행되어야함

- 기 적용사례(‘18년 4지 유출밸브)가 있는 스크류서포터를 활용한 물막이  설치           방안(붙임참조) 적용 가능여부 검토를 위해 집수정 내부 사전 조사 후 공법 확정

□ 예산계획

(단위 : 천원)

구 분	세 부 사 업	단 가	수 량	사 업 비	비 고
관급 자재	1지 유출밸브 제작구매	76,000	1개	76,000	수직2상식
	3지 유입밸브 제작구매	70,000	1개	70,000	수평2상식
	신축이음 제작구매	15,000	2개	30,000
	소 계			176,000
설치 공사	밸브 철거‧설치 공사	141,000	1식	141,000	밸브실 덮개, 물막이판 제작 포함
	집수정 사전조사	5,000	1식	5,000
	물막이판 설치‧철거 공사	20,000	1식	20,000
	소 계			166,000
총 사 업 비				342,000

□ 추진일정

□ 발주계획

관급자재 구매

◯ 정수지 1지 유출밸브 제작구매

- 필요규격 : 2,000A*0.98MPa, 금속시트, 전동식, 수직2상식

- 소요수량 : 1대

- 사 업 비 : ********

- 제품선정 : *************************

- 계약방법 : ********

◯ 정수지 3지 유입밸브 제작구매

- 필요규격 : 2,000A*0.98MPa, 금속시트, 전동식, 수평2상식

- 소요수량 : 1대

- 사 업 비 : ********

- 제품선정 : *************************

- 계약방법 : ********

◯ 신축이음

- 필요규격 : 벨로즈형, 2,000A, STS304/STS316

- 소요수량 : 2개

- 사 업 비 : ********

- 제품선정 : **************************

※ 신축이음은 조달우수제품 없음

- 계약방법 : ********

설 치 공 사

◯ 정수지 유입‧유출밸브 교체 공사

- 사업내용

· 밸브 반입구 확장 및 덮개 제작 설치 공사

· 기존 배관 절단 및 밸브 철거

· 신규 버터밸브 및 신축이음 설치

· 물막이판 제작 및 반입구 확장

- 사 업 비 : *********

- 계약방법 : ********

◯ 1정수지 유출부 집수정 내부 조사

- 사업내용

· 집수정 내부 치수, 배관 치수 및 매립 상태 확인

· 집수정 내부 수중촬영

- 사 업 비 : *******

- 계약방법 : ****

· ****************************************          ***************

◯ 1정수지 유출배관 물막이판 설치 및 철거 공사

- 사업내용

· 물막이판 반입 및 설치

· 물막이판 철거 및 반출

- 사 업 비 : ********

- 계약방법 : ****

· ****************************************          ***************

□ 향후계획

◯ ’24. 2.22 ~ 2.27 : 송수중단(3회) 일정 본부등 관계기관 협의

- 송수 중단을 위한 배수지 수위 조정, 송수관 밸브 조정 작업 등            수도사업소(동부,서부,북부,중부)의 협조 필요

‣ 집수정 사전조사 작업 : `24. 3월초순

‣ 물막이판 설치 작업   : `24. 5월중순

‣ 물막이판 철거 작업   : `24. 5월하순

◯ ’24. 2.28 ~ 2.29 : 1지 유출부 집수정 사전조사 계획 수립

◯ ’24. 3. 4 ~ 3.15 : 1지 집수정 사전조사 및 물막이 공법 확정

붙임 : 정수지(1지) 유출밸브 물막이판 설치 방안 1부.  끝.