시   민

문서번호	정수시설과-1827
보존기간
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환		이재복
			최철웅
협 조
	정수과장				조우현
	주무관				김현철
	주무관				변양수
	주무관				소명이
	주무관				정의선
	주무관				이건우
	주무관				이완표

2024년 정전대비 위기대응훈련 추진계획

2024. 2

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 정전대비 위기대응 훈련 추진계획

정전을 대비한 위기대응 훈련을 실시하여 비상상황 발생시 근무직원의 능동적인 대처능력 함양은 물론 원활한 전력공급 체계를 구축하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 근 거

ㅇ 정수시설과-216호(2024.01.09)「2024년 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획」

□ 전력설비 현황

1. 한전 공급변전소 및 수전선로

구 분	공급변전소		인입케이블(㎟)	공급전압 (kV)	이중화 구 축	변압기용량 (kVA)	설치 년도	설치 형태	선로길이 (m)
	S/S	D/L
****	***	**	***********************	****	***	*****	******	**	*****
****	***	**	***********************			*****			*****

2. 변압기 설비 및 주요부하 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)	수배전반 수량
**** *****	****	*********************** **************************	** **	**************** ************* ****************** ******************** *******************	***
**** *****	*** ***	************************	**	**************** ************* ****************** ****** ************************	***
	****	*****************************	**	**************** ******************* ************	**

3. 비상발전기(400kw) 부하설비 현황

설비동	합계	약품투입동	염소실	사여과지동	중계펌프동	오존접촉조	관리본관	오니장
** ***	***	**	**	***	**	**	**	*
** **		*********** ***** ******* ******* ********	*** ****** *** ****	****** ****** ******* ******* ******** *********	******* ******* *** ****** ******* *********	******** ****** ******* ******* *******	********* *** ******** *** *****	*** ****** ***

□ 훈련 개요

ㅇ 대 상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

ㅇ 일 시 : 2024. 03. 21(목) 09:30 ~ 11:30(2시간)

※ 상기 훈련 및 정전 일정은 정수센터 운영 및 진단업체 일정에 따라 변경될 수 있음

ㅇ 내 용 : 정전대비 정수센터 설비 수동운전 및 비상발전기 전원으로

절체하여 정수처리 생산

ㅇ 정전작업자 : 정수시설과 (***************)

정수과 (제어실근무자)

ㅇ 정전대비 정수처리 운영

- 발전기(400kW × 1대) 가동 전동밸브, 전·후염소 용해수 공급펌프,

약품투입펌프(PAC), 염소기화기 등 필수부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지(한전 정전 시 고도처리 불가)

- 광암정수센터 정전 시 비상 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수과)

□ 세부추진계획

1. 훈련개요

ㅇ 일 시 : 2024. 03. 21(목) 09:30 ~ 11:30(2시간)

※ 상기 훈련 및 정전 일정은 정수센터 운영 및 진단업체 일정에 따라 변경될 수 있음

ㅇ 대 상 : 정수센터 전체

ㅇ 훈련주관부서

- 설비시설운영 제어 복구 총괄 : 정수과

- 전기설비시설 조작 복구 총괄 : 정수시설과

ㅇ 훈련상황

- 한전정전 정수센터 전체 정전실시, 비상발전기 1대 가동,

1차표준정수처리(사여과지 정수)생산 후 아리수 공급

ㅇ 훈련절차 및 방법

- 훈련안내 사전방송(09:00)

- 주변전실 주차단기 전원차단(09:30)

- 정전 시 중계펌프장 수위상승(3.7M) 확인(제어실 조정)

- 한전 정전 시 비상발전기 즉시 가동여부 확인(전동밸브 동작전원 공급)

- 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

- 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.7m 상승 시 연동)

- 사여과지 1차표준처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

※ 2024. 03. 21. 09:20까지 정수지 수위 4.0m 확보조치 (정수과)

- 후염소 역세척수조 후단 투입밸브 조작(정수과)

- 정수장 정전훈련 실시 (10:00)

- 주변전실 주차단기 투입 및 복전 후 각종 설비상태 확인 (11:30)

※ 정수처리 주요 순서도

⓷ 역세척 유입밸브 OPEN 상태 유지

2. 훈련 상황반 및 현장 운영자 배치

1)훈련 상황반 및 현장 운영자

전염소 투입동	발전실 조작,운영	중계펌프 바이패스 밸브(확인)	염소실	회수조 흡수정
***	***	***	***	**** **

훈련총괄	반 장	훈련방송	제어실 및 현장총괄	주변전실	본관변전실 조작	중계펌프 정지 및 가동
*****	**** ******	***	*** *** *** *** ***	***	***	***

2)현장 감시반(17명)

- 중앙제어실 : ***********************

- 관리본관동 : ***

- 사여과지동 : 기계실(***), 전기실(***)

- 전염소투입동 : ***

- 배출수처리장 : *******

-  고도처리시설 : 바이패스밸브(제어실)

- 약품투입동 : ***, 전기실(***)

- 염소실 : ***

- 현장계측기 : ****

3. 훈련전 사전조치사항(2024. 03. 21)

ㅇ 정전 시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

ㅇ 전기안전관리자는 사전점검 등을 통해 정전 시 피해발생 예방

ㅇ 비상발전기 시험운전, ATS절체 등 비상전원과 연계된 전력계통 중점점검

ㅇ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 매뉴얼 숙지

ㅇ 정수과는 정전 시 작업 매뉴얼(붙임문서)에 따른 운영 실시

□ 기대효과

ㅇ 대규모 정전 시 위기대응능력 확보

ㅇ 전기감전 등 전기안전사고 예방

ㅇ 정전 시 신속한 대응체계구축 및 행동요령 숙지

ㅇ 안정적인 아리수 생산 및 공급

□ 행정사항

ㅇ 정전작업 전 후 전기설비 점검 총괄(정수시설과)

ㅇ 정전 시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수과)

ㅇ 훈련 전 사전조치사항 준비(단계별 담당자 배치)

붙임   1. 광암정수센터 수전선로 및 전력기기 현황 1부

2. 광암정수센터 전기안전관리 계획 1부

3. 정수센터 전기설비 정기검사 시행 계획 1부

4. 광암정수센터 정전 시 현장 대응 매뉴얼 1부

5. 광암정수센터 정전작업 시나리오 1부

6. 당일 정수과 및 정수시설과 훈련 작업사항 1부

7. 당일 정전작업 전기설비기기 조작 순서 1부

8. 정전대비 위기대응 훈련 시나리오 1부

9. 정전 시 대처요령 1부

10. 정전작업 방송문안 1부.  끝.