아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	(주)삼우엠이피컨설턴트
(경유)
제목	시상수 공급 질의에 대한 회신(방이동 56번지 장기전세주택)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 「방이동 56번지 장기전세주택 기반시설 질의」에 관한 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바라며, 상수도관 이설 공사시 반드시 우리 사업소사 협의하시기 바랍니다.

가. 급수공사 등에 관한 사항

- 공급가능여부: 공급가능하며, 공급 위치는 첨부파일 참조

(단, 대지경계선에서 3m 이내에 수도계량기 설치)

- 공급압력: 약3.2kgf/㎠

- 공급구경: 가정용 80mm (471세대), 일반용 40mm

- 배관재질: DCIP 및 스탠리스

나. 예상 공사비

- 공사비: 금14,522,000원

- 원인자 부담금: 금152,544,000원

다. 여러 필지 통합으로 인한 상수도관 원인자 이설 발생

- 장기전세주택 건설로 인해 변경되는 필지로 인해 도로 구역이 변경됨에 따라 공사전 기존 상수도관 이설이 필요하고, 이와 관련해 반드시 우리 사업소와 사전 협의 후 진행하여야함

※ 이설공사 개요 : D=100mm, 약 L=80m, 소화전 1개소

- 소화전 이설과 관련된 사항은 관할 소방서와 이설 협의

붙임  상수도관 인입위치 및 원인자 이설 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영과장	02/23
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-2799	(	2024. 2. 23.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)