문서번호	도로과-2777
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	대시민공개

주무관		도로조명팀장		도로과장		건설교통국장	부구청장
이형진		조원일		김재준		한휘진	02/26
							이인근
협조

｢더 밝은 동대문구 야간환경 조성을 위한｣

도로조명시설 중장기 개선방안 보고

2024. 2.

동대문구

[도로과]

	｢더 밝은 동대문구 야간환경 조성을 위한｣ 도로조명시설 중장기 개선방안 보고

관내 도로조명시설 개선과 관련한 부구청장 지시사항에 대하여

야간조도 현황조사를 실시하고, 개선 방안에 대하여 보고드림

Ⅰ	추진근거

부구청장 지시사항(2024년 주요업무보고)

❍ '더 밝고 은은하게' 컨셉을 갖고 타 구와의 조도 비교 및 관내 단독주택지역, 공동주택인접지역, 가로변지역으로 구분하여 현황조사 및 야간조명(가로등, 보안등) 종합대책 수립 보고할 것

❍ 타 구 및 설치 전후 비교 등 과학적 분석을 통해 비교

❍ 노후 주택단지는 야간조명 취약지역으로 안전 및 심리적 안전과 밀접한 관련이 있으므로 적극 노력 바람

Ⅱ	도로조명 현황 및 분석

	□ 관내 도로조명 현황

도로조명 시설현황(2024.01. 기준)

❍ 가로등 현황

합계	차도등	보행등	육교등	지하보차도등	경관조명등
9,130등	4,574등	2,862등	81등	983등	630등

□ LED개량율: 100%(관악, 동대문, 도봉, 은평 4개구)

❍ 보안등 현황

합계	LED등	비 LED등	LED개량율
10,700등	9,890등	810등	92%

□ 보안등 LED개량율은 25개 구 중 13위(서울시 자치구 평균 86%)

	□ 야간조도측정 및 분석

야간조도측정 및 결과

❍ 측정기간: 2024.1.19. ~ 1.29. (19시~23시)

❍ 측정대상: 우리구 및 인접 지역 32개소

□ 우리구: 가로등 주요 간선도로별 1개소씩, 보안등 동별 1개소씩

□ 타지역: 중구, 성동구, 중랑구 가로등 1개소, 보안등 2개소씩

❍ 측정방법: 각 지역의 가장 밝은 곳과 어두운 곳의 평균치 측정

분석결과

❍ 가로등, 보안등 모든 측정대상지가 서울시 조도기준을 충족함

❍ 인접 자치구의 가로등 밝기도 우리구와 큰 차이는 없는 것으로 판단됨

❍ 가로등

□ LED로 교체된 지 오래된(8년) 장한로는 다른 구간보다 비교적 평균조도가 낮게 측정됨(전체 40lx, 장한로 35lx)

❍ 보안등

□ 이면도로는 한전주 설치 간격, 주차장 출입구, 주민 빛공해 민원 등으로 보안등 설치 간격이 불규칙하여, 가로등에 비하여 구간별 조도 차이가 많이 큼

	□ 관내 도로조명 문제점 분석

주요 자치구와의 비교 및 현황

❍ 주요 자치구와의 LED 조명 개량율 비교

구 분	동대문구	서초구	강남구
전체 평균	19,020/19,830 (96%)	21,424/23,704 (90%)	25,900/26,982 (95%)
가로등	9,130/9,130 (100%)	10,354/12,634 (82%)	13,689/14,771 (93%)
보안등	9,890/10,700 (92%)	11,070/11,070 (100%)	12,211/12,211 (100%)

❍ LED 도로조명 개량율은 96%로, 시 산하 25개 자치구 중 전체 7위(평균 88%)

❍ 가로등의 경우, 서초구, 강남구 등 주요 자치구에 비하여 사업 추진 시기가 빨라 개량율도 높으나, 이에 따라 LED 도로조명의 노후도도 높아서 도로조명의 조도가 감소되는 경향이 있음

❍ 보안등의 경우, 서초구, 강남구 등은 단독주택지역도 계획적으로 조성되어 LED보안등 개량이 용이한 측면이 있으나, 우리구는 노폭이 좁은 비선형 골목길이 많아 일괄적 LED보안등 개량에   한계가 있음

관내 도로조명 문제점

❍ 우리구에서는 2014년부터 LED 가로등기구를 도입하여, 초기 도입 노선(답십리로, 장한로 등)의 경우 노후화 등으로 인하여 조도가 감소되는 경향이 발생하고 있음

❍ 과거 가로등 공사 시 보행등 설치 간격이 멀어진 구간이 있어 보도 밝기가 상대적으로 어두워보이는 경향이 있음

❍ 보안등의 경우, 골목길의 길이 및 폭 등이 현장마다 전부 달라, 일괄적인 조도 유지가 어려운 측면이 있음

❍ 보안등 신설시 지역 주민들과 협의가 필요하여 다소 시간이 필요

Ⅲ	도로조명 개선 추진방향

가로등 개선 추진 방향

❍ 가로등주 설치된 지 15년 초과, 또는 가로등기구 교체 8년 초과하여, 조도 감소 폭이 심한 초기형 LED가로등기구는 별도 예산 확보하여 개량 추진

❍ 보행등 미설치 보도 및 횡단보도 인근에 보행등 및 투광등 증설

❍ 주요 도로 지점에 대하여 주기적 조도 측정 및 관리 시행

❍ 향후 가로등 개선 추진계획

추진계획연도	구도 구간		시도 구간
	개량구간	설치연도	개량구간	설치연도
2024년(추경)	장한로12길	등주 2003년 LED 2015년	장한로	LED 2015년
2025년	정릉천동로 (청계천~제기역)	등주 2002년	답십리로	등주 2006년 LED 2015년
	왕산로28길	등주 2006년
2026년	장안벚꽃로	등주 2009년 LED 2016년	천호대로 (신설동~신답역)	등주 2006년
2027년	휘경로	등주 2009년 LED 2016년	이문로 (시조사~외대앞)	등주 2006년
2028년	황물로	등주 2006년	무학로	LED 2015년

❍ 개량대상 구간에 시·구비 등을 적극 확보하여 노후 가로등 및 LED등기구를 적기 개량할 수 있도록 추진

보안등 개선 추진 방향

❍ 노후 보안등을 LED 보안등으로 개량, 2025년까지 100% 완료

❍ 동주민센터, 각종 홍보수단(소식지, 홈페이지 등) 및 통반장 등을 통하여 단독주택지역 거주 주민들에게 보안등 추가설치 및 교체 제보 받아 수시 개선

붙임 1. 관내 도로조명 조도측정 결과 1부.

2. 자치구별 LED 도로조명 개량율 비교표 1부.  끝.