아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 일제조사 사고사례 전파 및 안전사고 방지 철저 알림

1. 재난관리과-1320(2024.2.26.)호 '상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림'

2. 2024년 상반기 소방용수시설 일제조사 민원 등 안전사고 방지를 위해 다음과 같이 교육 계획을      알려드리니, 각 부서장은 직원 교육에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 대    상: 소방용수시설 일제조사 점검조원

나. 일    정: 부서장 책임 하에 일제조사 출장 전 교육 실시

다. 교육내용

1) 일제 정밀조사 중 녹물 발생 방지 방법

- 소화전 제수변 급격한 조작 지양하고 스핀들을 서서히 개방

- 개방 시 ① 소화전 밸브 개방 → ② 제수변 밸브 개방, 잠금 시 역순

- 소화전 출수 시 과도한 압력으로 출수 금지

2) 소화전 점검 중 주변 상황 및 도구 관리 철저

3) 스핀들 및 제수변 잠금여부 확인 철저

4) 호스릴 방식 비상소화장치 사용 후 호스 내 잔수 제거 등

5) 다용도 소화전 제수변 잠금 금지(일대 지역 단수 상황 발생)

라. 사고사례(2018 ~ 2023년 일제 정밀조사 중 발생)

연번	사 고 내 용
1	소화전 점검 중 제수변 뚜껑을 열고 작업중 지나가던 행인 다리가 빠지면서 부상당함
2	소화전 점검 중 점검기구가 옆에 주차되어 있던 승용차 보닛 위로 떨어져 피해 발생
3	소화전 점검 중 적수(녹물)가 상수도 배관으로 유입되어 주변 가정집 및 식당 피해 발생
4	소화전 점검 중 상수도 맨홀을 소화전 재수변으로 착각하여 아파트 물탱크 단수 상황 발생
5	다용도소화전 주배관 폐쇄로 인근 건물 단수되어 민원 발생

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 소방웹하드 재난관리과-대응총괄팀-소방용수       폴더 내 동영상을 활용하여 교육 실시

나. 일제조사 시 도로등에 있는 위험요소가 있는 지하식소화전 등을 조사하여 용수담당에 행정메일        제출

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 다용도 소화전 주의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장
소방교	양진이		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	02/27
강경철
협조자
시행	재난관리과-1347	(	2024. 2. 27.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(5)