문서번호	정수과-2032
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
최원섭		김민섭	02/27
			서한호
협 조
	주무관			최유정
	주무관			함현영
	주무관			박동식

고압가스 안전교육(2월)실시 보고

2024년

자 양 취 수 장

【정수과】

고압가스 안전관리 교육일지

일 시	2024. 02. 19~22	장 소	취수장 인젝터실, 계측기실	강 사	*** ***
제 목 : 잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법
■ 교육내용 ************************ ********************************************************************************************** **************************************************************************************************************** **** *************** *********************************************** *********************** ****************** **************************************************************** ****************** **************************************************************************************** ■ 교육 참석자 ***************************** ****************************** ***********

■ 원수잔류염소(뚝도라인, 구의라인)계측기 숫자 보정방법

1. 메뉴표시를 누른다

2. 화살표시 모양 ▼ 누르면 액정화면 창에 RECR DR 이 표시된다.

3. ENTER를 치면 액정화면 창에 0.00 PPM 나타나면서 REC LO 가 표시된다.

4. 화살표시 ▼ 를 누르면 REC HI에서 (3.00이 표시된다) → 정상가동의 경우

5. 비정상적으로 가동될 경우 → 예를 들어(5.00이 표시된다면) ENTER를     눌러주면 액정화면에 숫자가 깜박깜박 움직일 때 5.00→3.00 으로 변경하고, 다시 ENTER를 누르고 EXIT를 2회 누르면 원래상태로 초기화가 되면서 정상적으로 작동된다.

■ 잔류염소 계측기 점검

(공급수라인 시약튜브 교체 및 점검 시 조치사항)

≪ 메인보드 조작순서 ≫

메뉴 → ▼ 눌러서 → MAINT → ENTER → PRIME(공기배출) →  ENTER        → 숫자 38 이 표기되면서 공기빼기를 시작 → 38분정도 지나면 0  → V1 5        (초기화 시작)

■ 행정사항

*************************************************

***********************************************

****************************************

**************************

********************************

********************

**************************