문서번호	정수과-942
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이경우		02/27
		김경진
협 조	주무관		박형수
	주무관		권학선

2024년 2월 여과지 여재 층두께 조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

2024년 2월

여과지 여재 층두께 조사 결과보고

1‧2정수장 여과지 여재 층두께 기준에 적합

Ⅰ		추진 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일 : 2024. 2. 26.(월)

○ 조 사 자 : *************

○ 조사 대상 : 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과 : 전월과 동일함

○ 제1정수장 여과지 : 기준에 적합***********

*************************

○ 제2정수장 여과지 : 기준에 적합************

**************************

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

□ 1‧2정수장 모두 여재 층두께 기준에 적합하였으나, 여재 보충기준 대비 여유고가 ****이하인 여과지는 지속적인 관리

붙임 : 여과지 여재 층두께 조사(2024년 2월) 1부.  끝.