아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동화재속보설비 정비 신청에 따른 검토 결과 보고(자_________럴)

1. 관련 근거

가. 사업소-737(2024.2.28.)호『자동화재속보설비 정비 신청서』

나.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』개정(2022.12.1. 시행)

다.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령』［별표 4］

라. 市 예방과-25273(2023.11.22.)호『자동화재속보설비 설치대상 변경 관련 업무처리 지침 알림』

2. 자동화재속보설비 정비 신청서 서류 검토에 대한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상

대 상 명	주소	용도	구조
********** **********	***** ********	**** **********	**************** **************

나. 신 청 자: *************

다. 신청사유: 자동화재속보설비 설치 대상 조정내용 중 업무시설 삭제 및 24시간           건물관리인 상주

자동화재속보설비 설치대상

■ 업무시설,공장,창고시설,국방·군사시설, 발전시설로 바닥면적1,500㎡이상인 층이 있는 것 (삭제)

■ 노유자생활시설

■ 노유자·수련시설,정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적500㎡이상인 층이 있는 것

■ 의원·치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설, 조산원 및 산후조리원

■ 보물(국보)로 지정된 목조건축물

■ 종합병원, 병원, 치과, 한방, 요양병원

■ 전통시장

■ 전기저장시설 (삭제)

■ 고층건축물(30층이상) (삭제)

라. 검토사항: 자동화재속보설비 철거 가능 여부 및 증빙 서류 검토

마. 검토결과: 승인

바. 조치계획

1) 관계인에게 철거 통보 후 10일 이내 철거 완료 및 보고

2) 자동화재속보기 철거 시 향후 소방시설 폐쇄 차단에 대한 혼란 방지를 위하여    설비 전체를 완전 철거 안내

붙임 1. 자동화재속보설비 신청서 1부.

2. 자동화재속보기 위치 사진 1부.

3. 건축물대장 1부.

4. 근로계약서(교대자) 1부. 끝.

소방위	강원현		검사지도팀장	윤영남		예방과장	전결 02/28
전철
협조자
시행	예방과-2314	(	2024. 2. 28.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6684	/전송	02-2187-8163	/	yandi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)