아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고(삼_주유소)

1. 민원접수-0816(2024. 2. 29.)호 「위험물제조소등 전부(부분)완공검사」

2. 위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : ************

나. 확 인 자 : ****************

다. 대 상 명 : ******

라. 제조소등의 구분 : 주유취급소

마. 허가신청 내용

구분	변경전			변경후
삼우주유소 (취급소/ 주유취급소)	지하탱크		1기(등유)	1기(휘발유)
	주유설비	현수식	주유기 단식 1대(1노즐) 주유기 2복식 1대(2노즐) 주유기 2복식 1대(2노즐)	고정식셀프용 6복식 4대(24노즐 설치)
		고정식	주유기 4복식 1대(4노즐) 주유기 6복식 1대(6노즐)
	급유설비		2복식 1대(2노즐)	등유용 제거

3. 확인결과: 상기 대상 현장확인 결과 위험물안전관리법 시행규칙 제7조(제조소등의 변경허가 신청), 제8조(제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우) 별표1의2 10.주유취급소 변경허가 신청내용이 주유취급소의 위치, 구조 및 설비기준에 적합하여 완공검사합격확인증을 발급하고자 합니다.  끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	최치환		예방과장	02/29
代황의순
협조자
시행	예방과-2293	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(7)