문서번호	정수시설과-658
결재일자	2024. 2. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근		최병희	02/29
			代하은경
협 조
	정수과장			代조성연
	주무관			이승열
	주무관			정준석
	주무관			이석배

[정수지 유입·유출밸브 교체공사 관련]

1·2정수지 유출부 집수정 사전조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

강북아리수정수센터

정수시설과

[정수지 유입·유출밸브 교체공사 관련]

1·2정수지 유출부 집수정 사전조사 계획

1정수지 유출밸브 교체를 위한 물막이 작업 전 유출부 집수정 내부를 사전조사하여 물막이판 설치 방안의 적용 가능 여부 확인 후 사업을 추진코자 함

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 정수지 유입·유출밸브 교체

◯ 교체대상 : 정수지 1지 유출밸브, 3지 유입밸브

◯ 사업예산 : *********

- 버터밸브(2,000A) 및 신축관 제작 :**********

- 밸브 반입구 확장 및 밸브 교체 공사 :**********

□ 시설현황

시설명	용량(m3)	규격(m)	밸브사양(2,000A)		비고
			유 입	유 출
1정수지	22,530	54.5×79.5×5.2	수평2상식 (2023년, 은광)	수직2상식 (1998년, 서광)
2정수지	16,860	54.5×59.5×5.2	수직2상식 (1998년, 서광)	수직2상식 (1998년, 서광)
3정수지	16,860	54.5×59.5×5.2	수평2상식 (1998년, 서광)	수평2상식 (1998년, 서광)
4정수지	22,530	54.5×79.5×5.2	수평2상식 (2021년, 삼진)	수평2상식 (2018년, 현대)

□ 사전조사

◯ 조사목적

- 송수펌프 흡수정과 정수지 유출부 집수정 사이 밸브가 없어 유출밸브         교체를 위해 역수 차단 물막이 공사가 선행되어야 함

- 4정수지 유출밸브 교체 시 기적용한 물막이 공법(붙임 참조)의 적용         가능 여부 검토를 위한 집수정 치수, 배관 치수 및 매립·돌출 상태 등         내부 사전 확인 필요

◯ 조사개요

- 조사대상 : 제1,2정수지 유출밸브 합류 집수정 내부

- 작업인원 : 총 4인

· 잠수사 3인(잠수사 2인 + 잠수대기 1인)

· 작업반장 1인

- 작업장비 : 잠수보호장비 3set, 수중촬영 장비 1조, 기타특정장비

- 작업일시 : 3.12(화) 10:00~16:00 예정(본부 협의결정)

· 송수펌프 중단 : 14:00 ~ 16:00

잠수장비		잠수부 투입		잠수부 조사		잠수부 철수
·점검 및 준비 ·안전관리 교육	⇒	·송수펌프 중단	⇒	·집수정 내부 실측 ·촬영 및 천공위치 확인	⇒	·송수펌프 가동 준비
10:00 ~ 12:00		14:00		14:10 ~ 15:40		15:40 ~ 16:00

◯ 사업계획

- 사 업 명 : 1·2정수지 유출부 집수정 내부 조사(수중작업)

- 소요예산 : ********************

- 계약방법 : ****

· *************************************        ************************

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반구축, 정수센터                       시설정비, 시설비및부대비, 시설비[기계장치](정수지유입밸브교체)

□ 본부 업무협의

◯ 사전조사 및 물막이 공사를 위한 수처리 공정 작업 등 송수           중단(3회) 관련 생산부 검토 요청

- 송수 중단을 위한 배수지 수위 조정, 송수관 밸브 조정 작업 등            수도사업소(동부,서부,북부,중부)의 협조 필요

- 생산 중단 관련 생산부 검토 후 필요시 관계기관 회의(생산부 주관) 개최 요청

‣ 집수정 사전조사 작업 : `24. 3월 12일 예정

‣ 물막이판 설치 작업   : `24. 5월중순

‣ 물막이판 철거 작업   : `24. 5월하순

□ 향후계획

◯ 2024. 3월 : 물막이 설치 공법 확정, 밸브 및 공사 발주

◯ 2024. 4월 : 1지, 3지 밸브실 확장 및 덮개 제작

◯ 2024. 5월 : 1지 유출밸브 교체

◯ 2024. 6월 : 3지 유입밸브 교체

붙임 : 1. 정수지(4지) 유출밸브 물막이판 설치 사례 1부.

2. 사전조사를 위한 수처리 공정 작업 세부절차 1부.  끝.