아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	**************** ************************
(경유)
제목	위험물 지하탱크저장소 매설전 부분 완공검사 신청에 따른 결과 통보(0019.0018)

1. 평소 위험물 안전관리에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 귀하께서 제출하신 민원제0742(2024.02.21.)호 및 제0741(2024.02.21)호 지하탱크저장소 매설전 부분완공검사 신청과 관련하여 현지 확인 후 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 설  치  자 : ***********

나. 상  호  명 : ***********

제조소등 구분	위험물 〔품명〕	형식 〔규격(mm)〕		용량	기수 〔수량〕	지정수량 배수	용도
지하탱크저장소 (0019)	제4류 제2석유류 (경유)	단일벽 지하탱크	폭4,800mm 높이4,200mm 길이7,200mm	135,000ℓ	1	135배	비상발전기에 사용되는 위험물 저장용
지하탱크저장소 (0020)	//	//	//	//	//	//	//

다. 위      치 : ********************

라. 현장 확인일자 : ***************

마. 부분 완공검사 신청내역 :

바. 탱크번호 : 0019호=>TANK-01/T-1FA01, 0020호=>TANK-02/T-1F-B01

사. 매설전 부분 완공검사 결과

- 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청시기)1호의 규정에 의한 지하탱크가 있는 제조소등의 당해 지하탱크를 매설하기 전 부분완공검사 신청에 대하여 현장확인한 바 동법 시행규칙제32조(지하탱크저장소의 기준)〔별표8〕규정에 적합하게 설치되어 있음

아. 안내사항

- 설치허가신청 도면에 따라 잔여 시설에 대한 공사를 완료하신 후 최종 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

- 전부완공검사 후 위험물에 대한 안전관리 업무를 위하여 『위험물안전관리법』시행령제11조,제12조 및 동법〔별표5〕,〔별표6〕의 규정에서 정하는 위험물안전관리자를 선임하고, 선임일로부터 14일이내 관할 소방서에 신고해야 하오니 사전에 착오없이 준비하여 주시기 바랍니다.

-부조리신고안내-

시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 청렴하지 않거나, 불친절하고 공정하지 않은 경우, 처리 지연 등의 경우에는 언제든지 신고하여 주시기 바랍니다. 적극도와 드리겠습니다. 신고하신 시민고객님의 개인정보와 내용을 비밀로 보장합니다.

☞다산콜센터 ☏02-120 / 서울특별시 응답소: http:/eungdapso.seoul.go.kr

☞금천소방서 02-6981-6412

붙  임 완공검사합격필증 2부. 끝.

	금 천 소 방 서 장
조사관	유재광		위험물안전팀장	강재국		예방과장	전결 02/29
이희선
협조자
시행	예방과-2496	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(7)