문서번호	수도자재관리센터-3791
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		행정관리팀장		소장
이준진		김영미		03/04
				홍영전
협 조

2024년 소방시설

종합정밀점검 지적사항 조치결과 보고

2024. 3.

수도자재관리센터

【행정관리팀】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

’24년 소방시설 종합정밀점검 지적사항 조치결과 보고

’24년도 상반기에 시행한 센터 내 소방시설 종합정밀점검에서 지적한 사항을 이행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거 및 개요

□ 관련근거

ㅇ「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조제1항(소방시설등의 자체점검)

ㅇ 동법 제23조제1항(소방시설등의 자체점검 결과의 조치 등)

ㅇ 2024년 소방시설 종합정밀점검 지적사항 정비계획

(수도자재관리센터-2995, 2024. 2. 21.)

□ 추진개요

ㅇ 대상시설 : 수도자재관리센터 내 소방시설

ㅇ 일    시 : 2024. 3. 4.(월) 09:30 ~ 11:00

ㅇ 조치대상 : 소화기구 2건, 피난구조설비 1건

- 본관1층 옥외 흡연장, 본관 체력단련실 내 축압식 소화기 각 1대(내용연수 경과)

- 본관1층 주출입구(피난구 유도등 예비전원 불량)

ㅇ 조치방법 : 소방시설 안전관리 대행업체에 의뢰하여 소화기 교체 및  유도등 예비전원 교체처리

Ⅱ		조 치 결 과

□ 현장 사진 및 조치 사항

구 분	점검현장	주요 조치내용	비고
1		○ 본관 1층 옥외 흡연장 - 분말 축압식 소화기 1대 교체 (내용연수 경과)	특이사항 없음
2		○ 본관 B1층 체력단련실 - 분말 축압식 소화기 1대 교체 (내용연수 경과)	특이사항 없음
3		○ 본관 1층 주출입구 - 피난구 유도등(중형, 벽부형) 예비전원 교체	특이사항 없음

Ⅲ		행 정 사 항

□ 소방시설 자체점검 실시결과 보고서 제출

□ 소방시설 자체점검 결과 이행계획서 및 완료 보고서 제출

ㅇ 동작소방서 제출 : 2024. 3. 11.(월) 까지

붙임 1. 계획서 1부.

2. [양식]소방시설 자체점검 결과 이행계획서 및 완료보고서 각 1부.  끝.