문서번호	시설관리과-3467
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
백건		차승환	03/04
			조임남
협 조
	주무관			권희선

직결급수 전환 저수조 청소 면제 검토보고(신길동 98-##)

2024. 3.

남부수도사업소

[시설관리과]

직결급수 전환 저수조 청소 면제 검토보고

(***********)

직결급수 전환에 따른 저수조 청소 면제 요청이 있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현   황

○ 주    소: ****************

○ 신 청 자: ********************

○ 계량기 현황

- D=25㎜ 일반용 독립계량기(고객번호: *********)

- D=45㎜ 가정용 독립계량기(고객번호: *********)

○ 신청내용

- 저수조 유입․유출 밸브를 폐쇄하고 직결급수로 전환하여 수돗물을 공급받고 있어 저수조 청소 면제를 요청

○ 시공내용

- 급수유형: 가압직결

- 시공회사: 한일엔지니어링

□ 조사내용

○ 건축물 현황(연면적: 1,929.28㎡)

- 용도 및 층수: 은행, 지하3층/지상14층

- 사용  승인일: 2014. 06. 30.

- 인입급수관경: D=50㎜

○ 급수 현황

- 급수수계: 대방배수지(L.W.L 50m)

- 표    고: 12m

- 배 수 관: D=200㎜, DCIP, 1991년 부설

- 분기점 수압: 3.5㎏f/㎠ ~ 4.0㎏f/㎠

○ 조사내용

- 신청 건물은 가압직결공사 시공 후 수돗물을 사용하고 있으며, 기존 저수조는 소방용수 전용으로 전환하였음

- 「직결급수 적용기준 가이드라인」상 가압직결급수 조건 적정함

	< 가압직결급 가능여부 기준 >
• 직결급수 제외 대상 건축물 여부: 해당없음 • 가압직결급수 가능여부 1) 배·급수관의 분기관경 차이 2단계 이상: 적정(200㎜/50㎜) 2) 배수관 연간 최소 동수압 2kgf/㎠ 이상: 적정(3.5㎏f/㎠ ~ 4.0㎏f/㎠) • 건축물 조건: 적정(D=50㎜) 1)「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제18조 6호에 의거 별표 3과 같이 건축물의 용도 및 규모에 적정한 규격 이상의 급수관이 설치된 건축물

- 현장사진

기존 저수조 유출부 폐쇄

□ 조치계획

○ 아래 조건부로 수도법 시행령 제50조 제1항에 따라 상기 건축물을 저수조 청소 대상에서 제외하고자 합니다.

- 향후 공급수압 변동(수계조절 등)으로 인해 건물 내 소,불출수 발생 시 급수방식 변경(직결급수→저수조 급수 또는 가압직결) 조건으로 사용 승인하며,

- 저수조 급수 방식으로 원상복구 시 청소 실시 및 우리사업소에 통보

붙임  직결급수신고서 1부.  끝.