아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	내부결재
(경유)
제목	2023 종료연구과제 보고

1. 연구개발업무 운영규정 제9조(연구개발보고서 제출)와 관련입니다.

2. 수처리연구과 2023 종료연구과제「경사판 침전지 개량을 위한 침전효율 향상방안」연구

보고서와 실용화 현황을 보고드립니다.

가. 과 제 명 : 경사판 침전지 개량을 위한 침전효율 향상방안 연구

나. 연구기간 : 2022. 1. ~ 2023. 6.

다. 연 구 원 : 김태균, 임춘길, 이광제, 박지현, 임희아, 오진식

라. 주요내용

○ 침전지 형식별(경사판, 장방형, 맥동식) 침전효율 평가

- 경사판 침전지 탁도제거율이 우수함 (경사판 0.36, 장방형 0.51, 맥동식 0.83)

○ CFD를 활용한 경사판 침전지 기본 설계안 도출

- 경사판 침전지 규격 : 길이 1m, 경사판 간격 0.05m, 경사판 각도: 60o

○ 광암 침전지 개량방안 제시

- 설계용량 42만m3/d 기준 적정 체류시간 1.7hr 도출 (설계기준:1.5~3hr)

- 부지면적 24% 저감 (10,200 ⇒ 7,800 m3/d) : 미래정수공정부지로 활용가능

마. 실용화 현황

○ 광암 정수장 타당성 조사 및 기본계획 반영 : 상향류 경사판 침전지 도입 (2023)

○ 광암 정수장 기본 및 실시설계 : 경사판 침전지 세부 설계 진행 중 (2024~)

붙임: 2023년 종료연구과제 보고서 1부.

실용화 추진계획서 1부. 끝.

주무관	김태균		수처리연구과장	이준호		수도연구부장	안재찬		서울물연구원장	03/05
代조석주
협조자
시행	수처리연구과-2084	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1816	/전송	02-3146-1816	/	jameskim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)