문서번호	급수운영과-3159
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조정수	류태현	03/06
		代김윤환
협 조

「서울독산초등학교」

이물질 출수에 따른 조치계획 보고

2024. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「서울독산초등학교」

이물질 출수에 따른 조치계획 보고

급수운영과장 : 이용구☎3146-4540 급수관리팀장 :류태현☎4541 담당 :조정수☎4576

****************************************************************************

1		민원 현황

ㅇ 발생일시 : **********************

ㅇ 위    치 : **********************

ㅇ 급수인원 : *********************

ㅇ 수전현황

- 급수구역 : ************************

- 블 록 명 : *******************

- 상수관로 : *****************************************

- ****************

ㅇ 위 치 도

****

2		민원 발생원인 및 검토내용

ㅇ 시멘트라이닝관의 내부코팅제인 실코트 및 시멘트모르타트 박리로 인한 이물질 출수에 따른 시민불편민원이 발생

ㅇ 실코트 → 시멘트모르타르 → 적수 발생순으로 연쇄적 민원발생 우려

- 시멘트라이닝관 개요

관 종	생산 관경	장 점	단 점
	80~1,200mm	ㅇ 강도가 크고 내구성 있음 ㅇ 강인성이 뛰어나고 충격에 강함 ㅇ 이음의 종류가 다양	ㅇ 내·외 방식면 손상시 부식되기 쉬움 ㅇ 절단, 천공시 라이닝 손상 가능성 ㅇ 강 부식성 수질에 라이닝 약화

ㅇ 일시적인 퇴수 및 관세척으로는 근본적인 이물질 출수가 해결되지 않는 실정이고, ********들의 경우 이물질로 인한 수질민원 없는 상태이며,

ㅇ *********은 노후관로와 노후밸브가 혼재되어 향후 정수 등 수질민원이 발생할 수 있는 상황이나 퇴수 또는 관세척을 시행할 수 있는 퇴수, 다용도 밸브 등이 없어 수질민원에 대처가 어려운 실정임

ㅇ 관련사진

실코트 박리	실코트 및 시멘트모르타르 박리

3		검토결과 및 정비계획

□ 검토의견

① 이물질 출수 저감을 위해 ******** 분기밸브 이후에 스트레이너 배관을 설치하여 수질오염 사전방지

② 노후 밸브를 교체하여 적수민원을 사전에 방지하고자 하며, 수질민원 발생 시 원활한 관세척을 위해 퇴수밸브를 설치

③ 매설연도가 오래된 노후 상수관로를 개량하여 수질오염 방지

□ 정비계획

① 상수도 스트레이너 설치

- 설치구간 : ****************

- 정비개요 : 스트레이너 설치 ***

- 소요예산 : ********

② 노후 밸브 교체 및 퇴수밸브 설치

- 정비구간 : ********************

- 정비개요 : 노후 밸브 교체 ***, 퇴수밸브 설치 ***

- 소요예산 : *********

③ 노후 상수관로 개량

- 개량구간 : *************************

- 정비개요 : 기존관 철거 후 주철관 ************* 부설

- 소요예산 : *********

****

※ ****************************

4		행정 사항

ㅇ 공사의 시급성을 고려, 금천구 도로과에 긴급 도로점용굴착허가를 신청해 허가를 득한 후 아래와 같이 단계별로 공사를 시행하여 이물질 출수 여부 등 수질을 측정

①	□	②	□	③
상수도 스트레이너 설치		노후 밸브 교체 및 퇴수밸브 설치		노후 상수관로 개량
**********		*********** *********		***********************

ㅇ 해당 공사는 우리 사업소와 계약중인 연간단가 업체 「**************************************에게 작업지시 후 정산처리코자 함.

- 공 사 명 : ************************

- 위    치 : *********************

- 예산과목 : 안정하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길 조성, 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비, 시설비.  끝.