아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내(교육연구,노유자,교정,공공업무시설 등)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사를 드립니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』에 따라 귀 건축물은 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 하며, 반드시 수질검사 성적서를 서울시 저수조관리시스템에 등록(제출)하여 주시기 바랍니다.

※ (등기‧전자)우편 및 팩스 등 서면 제출 불가,
홈페이지(서울시 저수조관리시스템) 가입 후 - 건물등록 - 수질검사성적서 등록

가. 검사 대상 건축물 : 연면적 6만㎡이상의 공동주택,대규모점포,운수시설,일반업무시설,

연면적 5천㎡이상의 학교,도서관,의료시설,수련/운동시설,교정시설,	공공업무시설 등 수도법 시행령 51조에서 정한 건축물 또는 시설

나. 검 사 방 법: 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체된 수돗물 1리	터를 채수하여 검사

다. 검 사 주 기: 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기

(단, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

라. 제 출 서 류 : 옥내급수관(정체수) 수질검사 성적서

마. 유 의 사 항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시

(ex. 주소지상 15개동 일 경우 15개소 검사 실시. 다만, 일반수도사업자가 소유자 등의 신청을 받아          각 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의 동에서 측정한 결          과를 건물전체의 급수관 수질검사 결과로 볼수 있음.)

→ 각 동별 급수관 설치 제품을 확인 할수 있는 증빙자료 및 일반수도사업자와 소유자간의 신청확          인 서류 제출한 경우에만 인정 가능(첨부1.참조)

3. 옥내급수관(정체수) 수질검사는 저수조 수질검사와는 검사 방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

첨부 1. 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내 1부.

2. 먹는물 수질검사 기관 현황 1부.

3. 저수조 위생조치 등 안내 포스터 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시장(서울아리수본부장), 동명여자중학교장, 홍익대학교사범대학부속여자중학교장, 연세대학교재활학교장, 학교법인서울예술학원이사장, 서울홍연초등학교장, 서울대신초등학교장, 서울용강초등학교장, 연북중학교장, 서울홍은초등학교장, 서연중학교장, 서울신북초등학교장, 홍익대학교사범대학부속여자고등학교장, 성서중학교장, 서울미동초등학교장, 서울중동초등학교장, 연희중학교장, 홍은중학교장, 서울성서초등학교장, 서울연희초등학교장, 신수중학교장, 성산중학교장, 서울공덕초등학교장, 서대문세무서장, 대흥동장, 홍익대학교사범대학부속초등학교장, 서울한서초등학교장, 서울안산초등학교장, 중암중학교장, 마포세무서장, 상암중학교장, 가재울중학교장, 이화여자대학교사범대학부속초등학교장, 서울마포초등학교장, 서울여자간호대학교총장, 학교법인연세대학교이사장, 서울아현초등학교장, 서울신석초등학교장, 인왕중학교장, 서울특별시경찰청장, 서울상암초등학교장, 서울인왕초등학교장, 서울북가좌초등학교장, 명지중학교장, 가재울고등학교장, 서울연가초등학교장, 한국우진학교장, 상암고등학교장, 광성중학교장, 광성고등학교장, 서울소의초등학교장, 아현중학교장, 아현산업정보학교장, 서울일본인학교장, 서울홍제초등학교장, 서울가재울초등학교장, 숭문중학교장, 숭문고등학교장, 명지고등학교장, 한성중학교장, 한성고등학교장, 서울드와이트외국인학교장, 한성과학고등학교장, 인창중학교장, 인창고등학교장, 서울북성초등학교장, 서울디자인고등학교장, 동도중학교장, 한국지역정보개발원장, 명지대학교총장, 서울여자중학교장, 명지전문대학총장, 경성중학교장, 경성고등학교장, 홍익디자인고등학교장, 경기대학교총장, 중앙여자중학교장, 중앙여자고등학교장, 주식회사케이비에스엔씨앤씨, 서울서부지방검찰청검사장, 서울시노인종합복지관협회, 애경복지재단, 한국콘텐츠진흥원장, 서울외국인학교장, 합정동장
주무관	지민희		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	03/06
채재일
협조자
시행	급수운영과-3897	(	2024. 3. 6.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3650	/전송	02-3146-3689	/	mhjee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)