문서번호	기전과-3144
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김민태		차경호	03/06
			하현석
협 조
	주무관			박신범
	주무관			어갑선
	주무관			이영진

2024년 도로터널 태양광 발전설비 안전관리 계획

2024. 3. 5. (화)

동부도로사업소

(기 전 과)

2024년 도로터널 태양광

발전설비 안전관리 계획

우리사업소에서 유지관리 중인 위례터널 및 신원지하차도 태양광 발전 시설의 체계적인 안전관리로 화재 등 사고예방에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 개정고시

[市 고시 제2023-482(2023.11.9.)호]

□ '24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

[녹색에너지과-2572(2024.1.29.)호]

2		설비현황

□ 시설현황

연번	시설명	설치용량 (kW)	발전유형	설치연도	최근 법정검사일
*	******	****	*****	****	******
*	****	*	*****	****	******

□ 설치사진

****	******

3		점검계획

□ 점검기간 : '24. 1. ~ 12.

□ 점검방법 : 체크리스트에 의한 자체점검

□ 점검내용(세부사항 붙임2 참고)

구분	점검주기	주요 점검항목	***
수시점검	수시	- 인버터 외함 및 환기팬 오염 및 손상 - 모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상작동 여부	**** ***
일상점검	월 1회	태양전지 어레이의 오염 및 손상 구조물, 접속함, 인버터 등 손상 ※ 수시점검 항목 포함
정기점검	분기 1회	접속함 및 인버터 전압 측정 접속함 열화상카메라 점검 및 청소 여부 ※ 일상점검 항목 포함	**** **** * ***** ***
전수점검	연 1회	품목별 저항 측정 및 열화상 측정 인버터 열화상카메라 점검 ※ 정기점검 항목 포함

4		추진일정

□ 위험요인 발견 시 경미한 사항은 현장에서 즉각 조치하고, 중대한 사항은 전문업체를 활용하여 조치

□ 태양광설비 상반기 안전점검 결과 시스템 등록 : ~'24.5.31.

붙임  태양광설비 점검항목 및 점검요령, 체크리스트 각 1부.  끝.