퇴수밸브 정비 계획 보고

문서번호	시설관리과-4221
결재일자	2024. 3. 7.

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	김민서	김형식	03/07
			이재학

강서구 ********** 앞 배수관의 원활한 급수운영을 위해 수질 관리에 필요한 퇴수밸브(D80㎜) 정비 계획을 아래와 같이 보고드림

□ 현    황

○ 위    치: 강서구 ************

○ 기존관 현황: 배수관(1987/DCIP/250㎜), 퇴수밸브(D80㎜)

○ 수계현황: 우장산배수지 급수구역(L.W.L: 49m)

○ 내    용: 퇴수밸브(D80㎜) 개방시 변실로 물이 역류함

□ 보고내용

○ 우장산01중블록내 수질민원 예방을 위해 주기적인 퇴수작업을 실시중 ********** 앞 퇴수밸브 개방 시 변실로 물이 역류함을 확인함.

○ 향후 발생할 수 있는 녹물 출수 방지 및 급수불편 해소 등 급수운영에 필요한 퇴수밸브(D80㎜)의 하수관 연결부 정비가 필요하다고 판단됨.

**** □ 조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 퇴수밸브(D80mm) 정비공사를 시행하여 급수불편 민원 방지 및 추후 퇴수조치를 용이하게 하여 시민들에게 깨끗한 수돗물을 공급하고자 하며,

○ 「2023년 우장산동외 10개동 상수도공사」 연간단가 업체인 영신건설(주)에 작업지시하여 추후 정산코자 함

- 공사개요: 퇴수밸브의 하수관 연결부 정비(L=2m).  끝.