수도계량기 지침비정상 현장조사 보고

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김흥만	代지창구	03/06
			변정호

수도계량기 지침 비정상과 관련하여 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2024. 03. 06.

조사자 : 7급  김흥만

○ 수도계량기 현황

고객번호	주 소	성명	업종	구경	기물번호	내용
*********	*************************	*****	*** *****	****	**************	******

○ 조사내용

- 상기 소재지는 제1종 근린생활시설로 1층(면적:59.44㎡) 건물에 염색점포와 가정집 1세대가 사용하고 있으며 수도계량기는 건물옆 마당(맨홀형)에 있음.

- 위 수용가의 23.1월납기~24.1월납기까지 2개월 평균 45.8㎥을 사용하였으나2024년 3월납기 정례검침 당시 사용량 1,058㎥으로 격증되었음.

- 현장 조사시 별침은 정상으로 현재 누수가 없으며, 염색점포 운영자와 주택 거주자는 동일 세대로 수돗물 사용도 평소와 다를바 없으며 누수를 수리한 사실도 없음을 주장함.

- 건물 외부 및 점포 및 주택 등을 조사한 바, 누수를 수리한 흔적은 발견하지 못 하였으며 기타 조례위반 사항도 발견되지 않음.

○ 관리검침 및 사용량 부과내역

검침일	지침	사용량(㎥)	비 고
2024. 03. 05	1527	5	관리검침
2024. 02. 27	1522	4	관리검침
2024. 02. 22	1518	1058	천단위 지침비정상
2023. 12. 22	460	33
2023. 10. 22	427	56
2023. 08. 22	371	55
2023. 06. 22	316	49
2023. 04. 22	267	43
2023. 02. 22	224	45
2022. 12. 22	179	40

○ 현장 사진(2024. 02. 27일)

○ 조사자 의견

- 현장조사 결과 상기 수전은 누수를 수리한 사실이 없으며 수리한 흔적도 발견할 수 없고, 또한 사용자(2인)의 변동이나 건물 내·외부 구조 등을 살펴 보았으나 물을 많이 사용할만한 정황은 없어 보였음.

- 수도계량기 문자판 카운터(천단위 문자판 지침이 걸쳐 있음) 등의 기어작동 불량으로 천단위 지침이 회전한 것으로 판단되어, 2024. 3월납기 사용량은 천단위 지침을 제외한 사용량 58㎥으로 조정하여 부과하고, 수도계량기는 지침 비정상으로 교체 의뢰하고자 함.  끝.