문서번호	정수시설과-752
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
박노성	이진근	최병희	03/07
			代정종철
협 조
	행정관리과장		정종철

2024년 오존주입설비 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 03.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 오존주입설비 유지관리 계획
강북아리수정수센터소장: 윤준성☎3146-5801	정수시설과장: 최병희☎5870	담당: 박노성☎5875

맛·냄새 제거 및 소형생물 관리강화를 위해 운영 중인 오존주입설비의 안정적인 운영을 위한 유지관리 계획을 보고 드림

Ⅰ		설비현황

구분	오존발생기(규격)	설치년도	설비 사진
1,3,4호	CFV30(18.5㎏/hr)	2014
2호	CFV30(18.5㎏/hr)	2023
5호	CFV30(18.5㎏/hr)	2022

Ⅱ		추진방향

□ 관련 근거

ㅇ「2024년 기전설비 유지보수(연간단가) 설계기준 배포」(기전설비과-1607, ’24.2.20.)

□ 추진방향

ㅇ 오존주입설비 유지관리 용역을 연간단가 계약 체결하여 정기적인 설비 점검으로 안정적 운영과 유지관리 효율성 제고

- 분기별 정기점검 및 오존발생기 분해 정비, 소모품 교체 등 설비 유지관리 적시 대응

Ⅲ		추진계획

□ 사 업 명: 2024년 강북아리수정수센터 오존주입설비 유지관리

□ 사업기간: 2024. 03. ~ 2024. 12.

□ 사업내용

ㅇ 매분기 1회 정기점검 (총4회)

- PLC, HMI, DC전원공급장치 및 릴레이 제어회로 작동상태

- 컨버터 출력전압, DC전원공급장치, 릴레이 및 UPS 작동상태

- 고전압 변압기의 출력전압 및 전류 파형 점검

- 오존발생기 오존생산량, 방전관 및 고전압휴즈 상태

- 기타 오존주입설비(배오존파괴기, 오존농도측정기 등) 점검

ㅇ 오존발생기(1호) 분해정비

ㅇ 흡착식건조기 카트리지 및 각종 소모품 교체

□ 발주계획

****************************

*****************************************************

**********

**************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************

************************************************************************************

따로붙임: 1. 내역서 1부.

2. 용역설명서 1부.

3. 과업지시서 1부.  끝.