문서번호	홍보전산과-4166		주무관		정보통신담당	홍보전산과장		행정문화국장
결재일자	2024. 3. 7.		신재용		박유준	유미조		03/07
공개여부	부분공개(2)							임근수
방침번호			협조
방침번호

2024년 2월 정보통신망 운영결과 보고

2024. 3.

행정문화국

(홍보전산과)

2024년 2월 정보통신망 운영 결과 보고

우리구 정보통신(통신장비, 자가통신망, 통신회선 등), 정보통신망의 24시간 365일 무중단 서비스 제공을 위한 2월 운영결과 보고임

1		용역개요

□ 건    명: 2024년 성북구 정보통신망시스템 및 정보보호시스템 유지보수 용역

□ 용역기간: 2024. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 용역업체: ㈜씨에쓰정보기술

□ 계약금액: 413,283,640원

□ 주요과업

○ 정보통신장비, 통신회선, 자가통신망 유지보수, 장애처리 및 부품 교체

○ 사무실 재배치, 자리이동 및 행사, 훈련 등 통신회선 설치

○ 자가통신망에 대한 광통신시설 이전, 철거 등 광케이블 포설

2		운영현황

□ 2월 정보통신망 운영건수는 128건으로 전월(167건) 대비 39건 감소

□ 유지보수 분석

유지보수 기관별	유지보수 작업별

3		주요 작업내역

□ 작업내용

○ 재무과 요청으로 2023 회계연도 결산서 작성 안내 관련 성북아트홀 LAN 1회선 신설

○ 석관동 우리동네돌봄단 행정망 LAN 1회선 신설

○ 구의회 임시회 안점심사 관련 LAN 8 회선 신설

○ 부동산정보과 개별공시지가 검증 업무로 인한 LAN 8회선 신설

○ 재무과 2023 재무결산 검토작업 관련 LAN 6회선 신설

□ 장애처리

○ 치수과 CCTV망 허브 광포트 불량으로 인한 광포트 교체

○ 공공 WiFi ******** 개소 정전으로 인한 IP 초기화, IP 설정 후 정상동작

○ 정보통신실 행정망 NMS 부팅 불가 → 장비 점검 결과 HDD Raid Card 불량으로 인한 교체

○ 선거추진반 ******* 설정 불량으로 인한 FAX 송신 불가, *** 설정 변경 후 정상 동작

4		통신장비 운영 결과

□ 통신장비 및 회선 현황

구 분	수 량	비 고
****	****	**********************
*****	***	************************
*******	***	**********************
******	*******	************************
********	*****	***********

□ 주요장비 온도

자가통신망 메인스위치(장비)온도		층간 TPS실 온도
● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각		● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각
● 평가 : 이상 없음		● 평가 : 이상 없음

※ 백본스위치(**********) 정상 온도 범위: 0 ~ 60.0°C

□ 통신망 점검결과

대상	대역폭	트래픽 측정 구간	점검자	점검 결과
행정망	******	****************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
무선망	******	*********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
홈페이지망	*****	********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
CCTV망	*****	**************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음

붙임  1. 2024년 2월 정보통신망 운영 세부내역 1부.

2. 2024년 2월 성북구청 주요장비 온도체크 1부.

3. 2024년 2월 층간통신실 온도체크 1부.