문서번호	시설관리과-3712
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박서영		오정훈	03/07
			조임남
협조
	주무관		이종찬

아리수 소수력발전설비

전기사용 계약해지 검토보고

2024.  3

남부수도사업소

(시 설 관 리 과)

노량진배수지 아리수 소수력발전설비

전기사용 계약해지 검토보고

노량진배수지 아리수 소수력발전설비 운영 중단에 따라 전기사용 계약해지하여 전력량 및 동력비를 절감코자함

Ⅰ		검토개요

□ 검토근거

ㅇ 노량진배수지 송수 이중화를 위한 급수운영 계획(배수과-1820, 2023.2.28.)

ㅇ 노량진배수지 송수 안정화를 위한 공급 정수센터 이중화 구축 완료 보고(배수과-7984, 2023.9.1.)

□ 검토배경

ㅇ 노량진배수지 송수(암사+구의) '23.9.이중화 구축완료 후, 배수지 인입압 저하 (1.6 → 0.7kgf/㎠)

ㅇ 소수력발전에 필요한 압력 불충족으로 소수력발전소 가동 중단

ㅇ 현재 운영하지 않는 시설물(소수력)이지만, 보조설비(계전기·UPS·감시장비 등) 로 불필요한 전기요금이 매월 낭비되고 있는 실정 임

Ⅱ		시설현황

□ 시설개요

ㅇ 소수력 발전: 물의 높이 차이를 이용하여 수차를 회전시키는 발전방식으로 발전용량 10,000kW이하 수력발전

**************************

***************************

******************************************

***************************************************

□ 발전원리

소수력발전소 구성도	소수력발전소 전경

< 암사아리수정수센터와 노량진배수지의 낙차(24m)와 유량(30만톤/일) 이용 >

※ 기존(암사) 인입압 1.6kgf/㎠내외에서 → 변경(암사+구의) 0.7kgf/㎠내외로 저하되어,

소수력 발전에 필요한 압력 1.2kgf/㎠ 에 미달

□ 전기사용 현황

*******************

*************

ㅇ 최근 6개월 사용량 및 요금

사용 월	사용량 (kW)	전기요금 (원)
2024. 01.	1,947	310,680
2023. 12.	1,934	306,660
2023. 11.	1,832	296,270
2023. 10.	1,850	265,600
2023. 09.	1,886	270,710
2023. 08.	2,042	321,080
합 계	11,491	1,771,000
월 평 균	1,915	295,167

ㅇ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 아리수 생산재료비, 배급수비, 동력비

Ⅲ		검토내용

□ 소수력발전 전기사용 계약해지

ㅇ 한전 전기사용 계약해지 요청

ㅇ 추후 재가동시 한전계량기 재설치 및 수전 가능

※ 자 계량기이므로 한전불입금(계량기 설치비) 없음

□ 기대효과

ㅇ 전력량 및 동력비 절감

- 예상 절감 전력량: 1,915kW  × 12개월 = 22,980kW/년

- 예상 절감 동력비: 295,167원 × 12개월 = 3,542천원/년

ㅇ 탄소배출량 절감

- 예상 절감 탄소배출량: 약 10.557tCO₂eq/년

붙임  1. 노량진배수지 송수 이중화를 위한 급수운영 계획 1부.

2. 노량진배수지 송수 안정화를 위한공급 정수센터 이중화 구축 완료 보고 1부.

3. 전기요금고지서 1부.  끝.