문서번호	시설관리과-3778
결재일자	2024. 3. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김인회		오정훈	03/08
			조임남
협조	주무관		김준영
	주무관		김유빈

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과보고 [금천배수지, 신림6배수지]

2024.  3.

남부수도사업소

(시 설 관 리 과)

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과 보고

매해 전기안전관리대행 업체와 아리수올림터 전기설비 월간 정기점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	위치	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치년도	수전선로
					구분	변전소	공급선로	비고
금천배수지	금천구 독산로 54길 102-27	380/220V 171KW (태양광 31.68KW)	100HP×3(1)	2000	상시	시흥	석수
신림6배수지	관악구 난곡로 26길 135	380/220V 90KW	50HP×3(2)	2005	상시	대방	신림
					예비	대방	대상

□ 아리수올림터 전기설비 월간 점검 현황

ㅇ 점 검 일: 2024. 3. 6.(수)

ㅇ 점 검 자: 전문경력관 다군 김인회

ㅇ 전기안전관리 용역 대행업체: ㈜서전일렉스

ㅇ 내    용: 아리수올림터 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

ㅇ 금천배수지 외 1개소

	금천			신림			비고
최대전력	69kw			49kw
평균역률	95%			97%
인입케이블 온도	R	S	T	R	S	T	단위: ℃
1차	8	7	7	9	9	10
2차	8	7	6	10	9	10
보고 및 이상내용

ㅇ 아리수올림터 전기설비 전압, 전류, 소음 등 일상점검 결과: 양호

□ 점검사진

금천배수지 태양광 판넬 점검	신림6배수지 ACB반 점검

□ 향후계획

ㅇ 아리수올림터 전기시설물 정기점검 및 관리 철저 등 전기사고에 만전을 기하고자 함