문서번호	정수과-2492
결재일자	2024. 3. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
장신요		03/08
		김민섭
협 조	주무관		이준호
	주무관		박남규

3월 1주차 주간 수질검사 결과

2024. 3.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

3월 1주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2024년 3월 4일

□ 실 험 자 : 이준호, 장신요, 박남규

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	74	72
염소이온		250이하	21.6	22.9
전기전도도		-	228	214
황산이온		200이하	12	9
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	4.9	0.7
TOC		5이하	2.4	0.8
입자수		-		16
2-MIB		20이하	불검출	불검출
지오스민		20이하	6	불검출
THMs		0.1이하	-	0.017
질산성질소		10이하	3.3	2.9
증발잔류물		500이하	130	120
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/1㎖	불검출/100㎖	3	불검출