문서번호	급수운영과-4152
결재일자	2024. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이훈재		김상웅	03/08
			代백승운
협 조
	시설관리과장			이동욱
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			서영인

2024년 2월 공급량 분석

2024. 3. 7.(목)

중부수도사업소

2024년 2월 공급량 분석 보고

유수율 향상 추진사업과 관련, 2024년 2월 공급량 증․감 원인분석 및 향후 공급량 관리대책을 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(2월) : 9,983천㎥ ⇒ 전년 대비 +177천㎥, 1.81% 증가

(단위 : 천㎥, %)

월별	2022년	2023년				2024년
	공급량	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
				증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	20,274	20,693	351	419	2.07%	21,171	353	478	2.31%
1월	10,764	10,887	351	123	1.14%	11,188	361	301	2.76%
2월	9,510	9,806	350	296	3.11%	9,983	344	177	1.81%
3월	10,663	11,001	355	338	3.17%
4월	10,700	10,802	360	102	0.95%
5월	11,352	11,377	367	25	0.22%
6월	11,113	11,434	381	321	2.89%
7월	11,733	11,959	385	226	1.93%
8월	11,514	11,909	384	395	3.43%
9월	10,887	11,273	376	386	3.55%
10월	10,984	11,403	367	419	3.81%
12월	10,576	11,041	368	465	4.40%
12월	11,147	11,314	365	167	1.50%

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥)

월별	구 별
	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2023년 2월	9,806	1,950	2,303	2,200	3,353
2024년 2월	9,983	2,115	2,401	2,084	3,383
증·감량	177	165	98	-116	30
증·감율	1.81%	8.46%	4.26%	-5.27%	0.90%

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 변화                        (단위 : 천㎥)

○ 최근 3년간 일평균 공급량 변화                      (단위 : 천㎥)

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2023년 2월				2024년 2월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	9,806	350	295.8	3.02%	9,983	344	177	1.81%
중구(소계)	1,950	70	216.3	11.09%	2,115	73	165	8.46%
대현산04	478	17	12.8	2.67%	528	18	50	10.46%	혼용
대현산05	17	0.61	130.5	767.51%	274	10	257	1511.7%
대현산06	1066	38	52.0	4.88%	880	30	-186	-17.45%
남산02	327	12	1.4	0.43%	389	13	62	18.96%	고립
만리01	62	2	19.7	31.71%	44	2	-18	-29.03%	고립

중블록명	2023년 2월				2024년 2월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
용산구(소계)	2,303	83	9.1	0.39%	2,401	83	98	4.26%
남산03	721	26	0.6	0.08%	817	28	96	13.31%	고립
보광가01	209	7	-42.3	-20.25%	228	8	19	9.09%	고립
대현산07	1052	38	75.4	7.16%	985	34	-67	-6.37%	혼용
대현산08	161	6	-49.2	-30.59%	209	7	48	29.81%
만리02	160	6	24.7	15.45%	162	6	2	1.25%	고립
종로구(소계)	2,200	79	77.7	3.53%	2,084	72	-116	-5.27%
대현산01	342	12	-61.6	-18.00%	471	17	129	37.72%	혼용
대현산02	829	30	211.9	25.56%	671	23	-158	-19.06%
대현산03	310	11	3.6	1.17%	296	10	-14	-4.52%	고립
대현산09	245	9	-8.9	-3.65%	237	8	-8	-3.27%	혼용
남산01	183	7	-74.8	-40.89%	171	6	-12	-6.56%	고립
북악가01	291	10	7.5	2.59%	238	8	-53	-18.21%	고립
성북구(소계)	3,353	118	-7.3	-0.22%	3,383	116	30	0.89%
개운산01	310	11	-19.5	-6.29%	317	11	7	2.26%	고립
개운산02	346	12	-15.6	-4.50%	316	11	-30	-8.67%	고립
북악01	122	4	-1.0	-0.78%	127	4	5	4.10%	고립
북악02	512	18	60.6	11.83%	559	19	47	9.18%	고립
북악03	399	14	-5.7	-1.44%	410	14	11	2.76%	고립
낙산01	85	3	-2.6	-3.11%	78	3	-7	-8.24%	고립
월곡01	1579	56	-23.4	-1.48%	1576	54	-3	-0.19%	고립

○ 혼용 중블록 통합 운영(급수운영과-21111호, 2023. 11. 21. 관련)

중블록명	공급량(천㎥)		증감량	유량계 설치일	비 고
	’23년 2월	’24년 2월
대현산01	1,171	1,143	-29	2024. 6.	종로 장기사용 송배수관 정비공사 준공 후, 중블록 분리
대현산02
대현산04	1,805	1,919	114	2024. 12.	유량계 전력공급 검토 중, 2024년 12월까지 수계전환 후 고립 예정
대현산05
대현산06
대현산09
대현산07	1,213	1,194	-19	2024. 12.	블록시스템공급체계 구축공사 완료 후, 중블록 분리예정
대현산08

- 대현산 01 ⇔ 대현산 02 :『종로구 송배수관 정비공사(D400~700mm, L=1,300m)』   시행에 따른 급수 혼용, 2024년 6월까지 공사 완료 후 중블록 유량계 설치 예정

․2023~2024년 D=700mm, L=550m 정비 및 유량계 설치 추진

- 대현산 04 ⇔ 대현산 09 : 대현산09(종로)에서 대현산04(중구)로 유입되는 미계측  관로에 유량계 설치 예정(유량계 설치 불가 시, 수계전환 후 블록고립 예정)

․2023년 대현산05 → 대현산06 및 대현산05 → 대현산04 중블록 유입 유량계실     설치 완료, ’2024년 유량계 설치(기전팀) 예정

- 대현산 07 ⇔ 대현산 08 :『대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사』 완료 후, 대현산05에서 대현산07 중블록 유입되는 미계측 관로에 유량계 설치 예정(2024년 완료 예정)

․대현산 07, 08(용산구) 유량계 3개소 설치, 2024년 유량계 2개소 설치 완료

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 전년 대비 +177천㎥, 1.81% 증가(중구↔종로 1.2%, 용산 4.3%, 성북 0.9% 증가)

- 종로 장기사용 배수관 정비공사(D700mm, L0.55km) 관련, 중구↔종로구 간

대현산 4·5·9 중블록 급수 혼용에 따른 구별 공급량 차이 발생

- 종로구 세운4재개발구역 준공(23.12.29.)에 따른 공급량 증가

- 용산구 대현산07중블록 급수환경개선공사(D600mm, L=1.7km) 추진 관련,      한강로동(강변북로) 유입 D600mm(폐) 수계 전환에 따른 공급량 증가

- 중구 퇴계로 장기사용 배수관(D=700mm, L=300m) 수계 전환으로 퇴수량 증가

- ’24. 2월 현재 전년 동월 대비 다량급수처(계량기 75mm이상) 11수전 증가

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증·감 현황

- 사업소 수전(2월) : 223,523수전, 전년 동월 대비 527수전 증가

2024년 2월 기준 (단위:전)

구분	계	구 경
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2023년	222,996	174,061	24,455	11,620	5,945	3,887	1,720	659	355	203	68	20	3
2024년	223,523	174,552	24,278	11,661	6,045	3,925	1,743	667	357	204	68	20	3
증감	527	491	-177	41	100	38	23	8	2	1

○ 인구 증·감 현황 : 896,990명, 전년 동월 대비 –1.5% 감소

2024년 2월 기준 (단위:명)

구 분	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2023년	910,333	120,555	218,175	141,433	430,170
2024년	896,990	121,419	211,247	139,471	424,853
증․감	-13,343	864	-6,928	-1,962	-5,317
증․감(%)	-1.5%	0.7%	-3.2%	-1.4%	-1.2%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 2월	2023년 2월	2024년 2월	전년대비
일평균기온(℃)	-0.8	2.3	3.8	1.5
평균 최고기온(℃)	3.8	7.3	8.2	0.9
평균 최저기온(℃)	-5.4	-1.9	0.2	2.1

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2023년 2월			2024년 2월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증·감
1 ~ 7일	-3.2	6	350	0.3	6.9	350.0	0
8 ~ 14일	-0.7	7.8	347	-0.3	9.7	327.0	-20
15 ~ 21일	-1.3	6.4	343	0.9	9.1	348.0	5
22 ~ 29일	-2.2	8.9	346	0.1	7.3	351.0	5

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	2023년 2월		2024년 2월		전년대비	비고
계	103		106		3
15~50mm	92	89.3%	97	88.4%	5
80~100mm	6	5.8%	4	3.8%	-2
150~200mm	4	3.9%	1	0.9%	-3
250~400mm	1	1.0%	4	3.8%	3
500mm이상		0.0%		0.0%	0

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

중블록	2023년 2월	2024년 2월	증 / 감
계	103	106	3
대현산04	4	4	0
대현산05	5	9	4
대현산06	8	8	0
남산02	5	3	-2
만리01			0
남산03	8	17	9
보광가01	5	5	0
대현산07	8	3	-5
대현산08	4	1	-3
만리02	1	3	2
대현산01	7	9	2
대현산02	8	3	-5
대현산03		2	2
대현산09	2	2	0
남산01	3	1	-2
북악가01	8	7	-1
개운산01	6	2	-4
개운산02	8	5	-3
북악01			0
북악02		4	4
북악03	3	5	2
낙산01			0
월곡01	10	13	3

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간 단가	정비 공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
2월	9,983,203	0.0091	910	423	-	435	-	-	52

- 공공용수 누계(2024년도, 2월까지) : 12,948㎥

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 270㎥/일

- 누수탐지 정비 : 18건(50mm이하 16건, 80mm이상 2건)

- 주요 다량 누수탐지 적출

중블록명	복구일자	위 치	구경 (mm)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
북악가01	2024-02-07	종로구 구기동 67-17	100	덕타일주철관(DCIP)	9	플렌지볼트조임
북악02	2024-02-14	성북구 길음동 1276-2	50	스테인레스관(SSP)	36	스텐접합
개운산01	2024-02-26	성북구 정릉동 266-85	40	스테인레스관(SSP)	18	스텐접합
월곡01	2024-02-28	성북구 상월곡동 산1-1	250	도복장강관(SP)	22	클램프접합

○ 유수율 과대·과소 중블록 및 가압지역 중점관리 추진

- 유수율(2023. 1~12월) : 91.27%(목표 92.67%, 목표대비 –1.40% 감소)

- 중블록 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비고
2022년	9	(3개소) 남산02, 만리01, 02	(6개소) 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 02, 북악02	혼용 중블록 제외 (대현산 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09)
2023년 12월	8	남산01, 보광가01	대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산02, 북악02, 월곡

- 가압급수 지역 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하
2022년	9	2개소	7개소
		석관증, 만리증	약수가, 보광가, 명륜증, 연화봉증, 정릉배밭C증, D증, 청운증

※ 유수율 과대·과소 중블록 해소 대책(2월 실적)

- 추진기간 : 2024. 1. 01 ~ 2024. 2. 29.

- 추진내용 : 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검실시(대상 1,820개소)

‧ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 : 14개소 이상없음(누계 46개소)

‧ 중블록내 퇴수밸브 점검 : 113개소 이상없음(누계 287개소)

○ 2024년도 장기사용 상수도관 정비사업 추진

구분	공사명		구경 (㎜)	연장 (㎞)	사업비 (백만원)	비고
총 계			80~700	10.3	16,124
송배수관 정비	소 계		400~700	0.8	2,800
	단위사업	2024년 퇴계로 장기사용 송배수관 정비공사	700	0.52	2,100	급수운영과
		2024년 낙산길 장기사용 송배수관 정비공사	400	0.28	700	시설관리과
배급수관 정비	소 계		80~300	9.5	13,324
	단위사업	2024년 청파동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사	100~200	1.23	1,278	급수운영과
		2024년 신당동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사	150~300	1.42	2,120
		2024년 행촌동 외 10개동 장기사용 배급수관 정비공사	100~300	1.37	1,754	시설관리과
		2024년 상월곡동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사	100~200	1.49	2,023
		2024년 장위동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사	100~300	1.01	2,152
	연간 단가계약 공사(6건)		80~300	2.98	3,997

※ 정비사업 발주 준비 중(설계도서 작성 및 계약심사)

○ 유수율 향상 단위사업 추진실적(2024. 2월)

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	비고
누수탐지(건)	353	43	31	74	20.96%
배급수관 정비(m)	9.5		-	-
기존관 철거(m)	6.65		-	-
불용관 정비(건)	449	35	37	72	16.04%

Ⅳ		향후 추진계획

○ 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 단일배관·수계전환 불가지역 : 79개 지역 0.84㎞(D100~300mm)

- 3회이상 누수다발관로 : 26개소 소블록(D=80~700mm)

- 지하철역사, 쪽방촌 등 주택밀집지역, 재래시장 주변 탐지

○ 재개발 및 재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수방지

- 대상지역 : 관내 재개발·재건축 9개 지역(관리처분)

구 분	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2024년	9개소	-	3개소 (한남3구역, 동자동2, 한강맨션)	2개소 (세운4, 신영1)	4개소 (신월곡1, 동선2, 장위6, 장위10)

- 강화내용 : 정기순찰 강화(월 2회 이상)로 누수 및 조례위반 점검

○ 공사 중 발생한 불용관 및 기존관 철거 철저 시행

- 시행방법 : 급수 및 누수복구 공사시 횡단굴착 및 분기점 폐쇄

○ 유수율 90% 미만 중블록 특별관리(6개소, 2022년 기준)

- 대상 : 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 개운산02, 북악02중블록

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유수율 90% 미만 가압지역 중점관리(7개소, 2022년 기준)

- 대상 : 약수가, 보광가, 명륜증, 연화봉증, 정릉배밭C증, D증, 청운증

- 과대·과소 지역에 대해 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 확인

- 유량계 설치조건 적정여부 확인 및 교정검사 철저

- 경계밸브 개·폐 확인 및 누수확인 철저

○ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  1. 중블록별 공급량 분석(2월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 유량감시시스템 블록월간보고서 1부.  끝.