문서번호	자원관리과-3588
결재일자	2024. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		장비관리팀장	자원관리과장
김창식		윤기성	03/10
			代채형석
협 조
	행정팀장			채형석
	소방위			김병진
	소방교			이진건
	소방장			이지우

기계설비 점검 및 공조기 외부급기구 청소 계획 (3월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

서울종합방재센터

(자원관리과)

기계설비 점검 및 공조기 외부급기구 청소 계획

센터내 설치 운영중인 공기조화기 걸름망 청소 및 에어필터 등을 교체 하고

청사내 기계설비를 점검하여 쾌적하고 안정적인 기계설비를 유지 하고자 함.

1. 관련근거

『기계설비법』제16조,제17조에 따라『기계설비 유지관리기준(국토 교통부 고시     제2021-1013호)』

2. 점검개요

가. 점검일시 : 2024. 3. 20.(수) 09:00~18:00

******************************

다. 점검대상 : 공기조화기, 펌프 및 휀, 위험물 저장소, 위생설비 등

라. 점검내용

○ 공기조화기 기계설비

- 외부공기 급기구 상·중·하단 걸름망 청소 및 에어 필터 교체

- 외부공기 급기구 공동구 하단 먼지 및 잔유물 등 제거

- 공기조화기 1·2호기 1,2차 필터 이물질제거 및 내부점검

- 공기조화기 1·2호기 및 공조기계설비 월간점검사항 등 점검

(팬 샤프트 및 베어링 구리스주입구 등 점검 8개소)

○ 공기조화기 전기설비

- 공조기 1·2호기 전동기 인버터 4대 부대설비 및 기능점검

(일상점검 및 정기점검 사항)

- 공조기 1·2호기 팬모터4대 교체설치 운전중(육안점검)

- 공조기 1·2호기 인버터 판넬 MCCB 및 MSC, 냉각팬(4기) 등

capacitor(12기) 먼지제거

○ 위험물 옥내저장소 일반점검사항

- 옥내저장소 내부바닥 균열,손상,패임 등의 유무 점검

- 환기배출설비 등 팬작동상태 점검

- 옥내저장소 내부 조명설비 점검

- 집유설비 배수구 등 점검

- 배수펌프류 운전상태 등 점검

○ 일반작업사항

- 공조기 1·2호기 하우징베어링 구리스주입

- 공조기 1·2호기 필터실내부 이물질제거 및 바닥청소

- 화장실 및 비트배기팬 구리스주입

마. 행정사항

**************

○ 점검 및 작업 전 10분 안전점검

(先 안전 後 작업 – 체크리스트 활용)

붙임  1. 기계설비 및 공조전기설비 일정표 1부.

2. (시설정비-기계)작업전 안전점검 및 안전수칙 1부.  끝.