문서번호	정수시설과-2394
결재일자	2024. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제	신왕근	이재복	03/08
			최철웅
협 조

정밀안전진단 용역 결과에 따른

토목건축시설물 보수보강 계획

2024.  3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

"정밀안전진단 용역 결과에 따른"

토목건축시설물 보수보강 계획

광암아리수정수센터장:최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370 담당 :성민제☎5383

'23년 정밀안전진단 용역 결과, 보수보강이 필요한 노후 토목건축시설물에 대한 보수보강 계획을 보고함

1		추진 근거

□ 2023년 광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역 보고서

(용역기간 : 2023. 3. 20 ~ 2023. 12. 20.)

2		보수보강 개요

□ 사업명 : 노후 토목건축시설물 보수보강 공사

□ 규  모 : 보수보강 면적43.03㎡, 연장 342.24m

ㅇ 용역 보고서 보수보강 내역중 1순위에 대하여 보수보강 실시

□ 사업비 : 32,759천원

□ 사업기간 : '24. 4. ~ '24. 12.

3		보수보강 내역 및 조치 방법

□ 구조물별 보수보강 내역

연 번	구 분	손상내용	조치방안	개소	보수물량	단위	공사비 (천원)
1	공동구(A~H)	철근노출	단면복구(방청)	17	15.79	㎡	3,458
2	공동구(A~H)	누수	지수공법	3	0.76	㎡	128
3	공동구(I~M)	균열‧백태(0.3㎜이상)	주입공법	14	43.8	m	2,321
4	공동구(I~M)	철근노출/층분리	단면복구(방청)	13	6.67	㎡	1,461
5	공동구(I~M)	누수	지수공법	19	2.53	㎡	428
6	공동구(I~M)	신축이음부 누수	신축이음 실런트 재시공	10	40.68	m	8,014
7	배출수지	균열(0.3㎜이상)	주입공법	1	4.2	m	223
8	농축조	균열(0.3㎜이상)	주입공법	4	5.16	m	273
9	중계펌프장	누수	지수공법	3	4.88	㎡	825
10	중계펌프장(건축)	균열(0.3㎜이상)	주입공법	4	6.72	m	356
11	중계펌프장(건축)	균열(0.5㎜이상)	충진공법	1	12	m	252

연 번	구 분	손상내용	조치방안	개소	보수물량	단위	공사비 (천원)
12	중계펌프장(건축)	균열(1.0㎜이상)	충진공법	3	19.2	m	403
13	오존접촉조(건축)	균열(0.3㎜이상)	주입공법	14	21.84	m	1,158
14	오존접촉조(건축)	균열(1.0㎜이상)	충진공법	1	3	m	63
15	활성탄흡착지	철근노출	단면복구(방청)	1	0.02	㎡	4
16	활성탄흡착지(건축)	균열(0.3㎜이상)	주입공법	37	54.96	m	2,913
17	활성탄흡착지(건축)	균열(0.5㎜이상)	충진공법	1	0.6	m	13
18	활성탄흡착지(건축)	균열(1.0㎜이상)	충진공법	37	45.72	m	960
19	활성탄흡착지(건축)	철근노출	단면복구(방청)	2	0.43	㎡	94
20	회수조	침하균열(0.3㎜이상)	주입공법	11	11.88	m	630
21	탈수기동세정수펌프실	철근노출	단면복구(방청)	1	0.43	㎡	94
22	관리 본관	균열(0.3㎜이상)	균열보수(Ⅰ)	9	29.52	m	1,239
23	관리 본관	철근노출	단면복구(Ⅱ)	4	7.61	㎡	2,075
24	구변전실	철근노출	단면복구(Ⅱ)	4	0.52	㎡	140
25	회수조	콘크리트 박리	단면복구(Ⅰ)	1	0.01	㎡	3
26	회수조	철근노출	단면복구(Ⅱ)	1	0.07	㎡	19
27	오니 탈수실	균열(0.3㎜이상)	균열보수(Ⅰ)	16	33.72	m	1,416
28	오니 탈수실	철근노출	단면복구(Ⅱ)	4	0.1	㎡	26
29	원수밸브실	균열(0.3㎜이상)	주입공법	3	4.8	m	636
30	원수밸브실	철근노출	단면복구(방청)	4	1.9	㎡	1,966
31	원수밸브실	누수	지수공법	7	0.34	㎡	331
32	전염소 인젝트실	철근노출	단면복구(방청)	4	0.43	㎡	448
33	착수정 제수변실	균열(0.5㎜이상)	충진공법	1	1.2	m	21
34	착수정 제수변실	모르타르균열(0.5㎜이상)	충진공법	1	0.24	m	4
35	착수정 제수변실	누수	지수공법	1	0.36	㎡	51
36	잠실송수 유량계실	모르타르균열(1.0㎜이상)	충진공법	2	3	m	220
37	잠실송수 유량계실	철근노출	단면복구(방청)	2	0.18	㎡	93

□ 조치 방법

ㅇ 작업건수가 37개소로 여러 장소에 산재되어 있고 공사규모가 소규모로 되어있어 24'년 토목건축시설물 유지보수공사(연간단가)로 추진

4		조치 계획

□ 원활한 노후 시설물 보수보강을 위하여 "토목건축시설물      유지 보수공사"(연간단가)에 포함하여 공사 발주 및 시행

.끝.