문서번호	급수운영과-4290
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최재영	신정우	03/11
		채재일
협 조

「2023년 마포구관내 상수도공사」

장기사용 배급수관 정비계획 보고 (노고산동)

2024. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2023년 마포구관내 상수도공사」

장기사용 배급수관 정비계획 ******

명에 의거 2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획에 따라 마포구 관내 장기사용 배급수관의 정비계획(노고산동)을 아래와 같이 보고함.

※ 관련근거: 2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획【급수운영과-781, 2024. 1. 15.호】

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공  사  명 : 2023년 마포구 관내 상수도공사(장기사용 배급수관)

ㅇ 시  공  사 : ****************

ㅇ 공 사 개 요 : 장기사용 배급수관 정비 및 구경확대 등

ㅇ 공 사 위 치 : **************************

Ⅱ		보고내용

ㅇ 상기 정비대상 관로는 '84~'85년도에 매설된 배수관으로 금년도 정비계획 추진대상으로 교체공사시 향후 급수 수요를 감안하여 D100㎜~D200㎜로 구경확대 정비코자 하며,

ㅇ 노고산동 109-65~96구간의 시점부(A)는 확인굴착 결과 지장물 과다로 인하여 신규 분기가 어려운 실정으로 기존분기배관(D80㎜)을 활용하여 정비코자 하며,

ㅇ 또한 공사 시행에 따른 단수를 최소화 하기 위하여 단절된 배관 연결 및 밸브신설 공사를 병행코자 함.

ㅇ 공사개요

① 노고산동 109-62 ~ 109-96 (1984/DCIP/ ∅80 → 100㎜)

- D=100㎜/L=56m, 제수밸브 D=100㎜×2, D=100㎜×1.

② 노고산동 107-46 ~ 107-51 (1984/DCIP/ ∅150 → 200㎜)

- D=200㎜/L=87m, 제수밸브 D=200㎜×2, D=150㎜×1, 공기밸브 D=80㎜×1.

③ 단절관 정비 (노고산동 107-77 앞)

- 밸브신설 D=80㎜×1, 단절관연결 200/80㎜.

ㅇ 위치도

**************

Ⅲ		조치의견

ㅇ 상기와 같은 사항으로 공사는「2023년 마포구 관내 상수도공사」업체인 ***************에게 단계별 작업지시하고 추후 설계변경 시 반영코자 하며, 단수 및 작업 시 공사 관리감독을 철저히하여 시민 급수에 만전을 기하고자 합니다.  끝.