문서번호	정수과-2581
결재일자	2024. 3. 12.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
최원섭	박동식	03/12
		김민섭

고압가스(염소) 안전점검 및 설비점검(PSM)일지[취수장3/11]

2024년

자 양 취 수 장

【정수과】

*******************

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	****	****	** ****
					*****
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	**	**	****** ******
			다른설비와의 거리 유지여부		**
			화기와의 거리 유지여부	**	**
2	방호벽 등		적정여부	**	**	****** ******
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	**	**
			위험표시 설치여부 등		**
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	**	*****
			지상에 경계표시 설치여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	**	****
			강제통풍시설 작동여부	**	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	**	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	**	****
			부식방지조치 여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	**	****
			방류둑 설치 및 적정여부	**	****
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	**	*****
			과충전방지장치 적정여부 등	**	****
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	**	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	**	**	***** *******
			방폭구조 적정여부	**	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	**	****
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	**	***
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	**	**
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	**	**
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	**	**
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	**	**

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		****	****	**
					*****
9	배관 등	배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부		**	**
		표지판설치(지상백관)여부		**	**
		부식방지조치 여부		**	***	****
		신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부		**	****
		온도유지조치(차양 등)여부		**	**
		압력계·온도계 적정여부		**	**
		안전장치·수취기 적정여부		**	**
		접합방법 적정여부 등		**	**
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		**	**
		불연재료로 설치여부		**	**
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		**	***
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		**	****
		저장실의 구분설치 여부 등		**	**
12	독성가스 재해 설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		**	**
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		**	**
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		**	**
		정전기제거 조치여부		**	****
		비상전력 적정여부		**	**
		통신시설·통행시설 적정여부		**	**
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		**	****
		방재장비 및 물품등 안전설비점검		**	**
14	고압가스 저장실	- 저장실 온도 (℃)		**	**
		- 가스압력 (MPa)	A라인	**	****
			B라인		****
		- 액체염소 계량저울 (Kg)	A라인	**	*****
			B라인		*****
15	기화기실	수온(℃) 및 압력(MPa)	A호기	**	********
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	B호기	**	********
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	C호기	**	*****
		기기 이상여부			****
		누설여부			****

***************
********* ********	****	***************************************
********* *********	***	***********************************
*******	**
*******	***	***********
******	**
******	****	*******************************************************************************************************************************
*********	**
*******	**

*********	*********** ************************************************* ***************************** ************************************** ******************************** *********************************** **************************************** *********************************** ************************************** ******************* ********************************** **************** ******************************************* ************************ ********************* ********** ******************* ********************************* ******************** *********************

설비 점검 정비 및 유지계획(일상)

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비 압력용기 및 저장탱크 계통설비	염소 용기	A	4M- 101	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	******
						밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	기화기 A	A	4M- 105A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******	*** ******
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						수위계 수위표시의 적정 여부	******
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	******
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******
	기화기 B	A	4M- 105B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******	*** ******
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						수위계 수위표시의 적정 여부	******
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	******
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******
	기화기 C	A	4M- 105C	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******	**
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						수위계 수위표시의 적정 여부	******
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	******
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******
	진공 조절기 A	A	4M- 106A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 B	A	4M- 106B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 C	A	4M- 106C	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******	**
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	뚝도 염소 투입기 A	B	4M- 103A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
	뚝도 염소 투입기 B	B	4M- 103B	일상 점검	예방 정비			**
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
	뚝도 염소 투입기 C	B	4M- 103C	일상 점검	예방 정비			**
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	구의 염소 투입기 A	B	4M- 104A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	구의 염소 투입기 B	B	4M- 104B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	예비
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	구의 염소 투입기 C	B	4M- 104C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	**
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******

2024년 3월 11일

끝.