문서번호	수질과-2440
결재일자	2024. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
임태섭		이창하	03/12
			어용선
협조

정수센터 수질관리 수준 평가결과 보고('23년 실적)

2024. 3.

서울아리수본부

( 생 산 부 )

2024년(’23 실적) 정수센터 수질관리 수준 평가결과 보고

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 임태섭☎1321

본부 자체 경영실적 평가 관련하여 정수센터 수질관리 수준에 대한 평가 결과를 보고 드림

Ⅰ		평가 개요

□ 평가대상 : 정수센터 수질관리 업무

ㅇ 대상기간 : ’23년 1월~12월

ㅇ 방    법 : 분기별 수질관리 실적을 합산하여 연간 종합평가 실시(3개 그룹으로 절대평가)

※ A그룹(99점 이상, 매우 우수), B그룹(98점~99점 미만, 우수), C그룹(98점 미만, 보통)

□ 평가항목 및 배점 : 3개 분야(100점)

구 분	정 수 수질분야	수질자동측정기 관리분야	기타 분야 (수질분석능력 및 약품사용 절감률)	가․감점
배 점	70	20	10	우수사례 및 수질사고 등

□ 분야별 평가내용

ㅇ 정수 수질분야

- 물연구원 월간 채수 수질검사 결과 및 공급계통 잔류염소 측정결과

ㅇ 수질자동측정기 관리분야

- 정수센터 수질자동감시시스템(SWN) 월보 및 가동 현황 자료

ㅇ 기타(수질분석 능력, 약품 사용량)

- 실험분석 능력향상을 위해 물연구원에서 실시하는 숙련도 평가결과

- 전년 대비 약품 사용량 절감률(동일 생산량 기준)

Ⅱ		평가 결과

□ 종합평가 결과

*********************************************************************************************************************

□ 세부 평가 결과

***********

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 분기별, 분야별 세부 평가 결과 : "붙임" 참조

*******************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		분야별 분석 결과

□ 정수 수질관리

ㅇ 정수 수질은 모든 정수센터가 매우 우수한 수준으로 관리되고 있음

구 분	수질관리 목표	2023년					2022년
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균
탁도 (NTU)	0.06 이하	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05
관리지점 잔류염소 편차	목표 농도 ±0.04 이하	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05
입자수 (개/ml)	30 이하	5	16	15	8	11	8
THMs (mg/L)	0.04 이하	0.013	0.022	0.033	0.021	0.022	0.024
알루미늄 (mg/L)	0.06 이하	0.002	0.019	0.028	0.015	0.02	0.01
관말 수도꼭지 잔류염소 (mg/L)	0.1 ~ 0.3	0.22	0.21	0.20	0.22	0.21	0.21
지오스민 (ng/L)	8 이하	0	0	0	0	0	0
2-MIB (ng/L)	8 이하	0	0	0	0	0	0
TOC (mg/L)	1.2 이하	1.11	0.90	0.86	0.78	0.91	1.05

- 탁도는 평균 0.06NTU, 입자수는 평균 11개/mL로 자체 관리목표 이내로 관리

- 수계별 관리지점 잔류염소 평균편차는 0.04mg/L로 관리목표 이내로 적정 관리되고 있으나, 일부 정수센터 수계의 최대편차가 높게 유지되는 경우가 있음

※ 수계별 균등한 잔류염소 농도 유지를 위해 정밀제어 및 모니터링 철저 필요

- 소독부산물은 평균 0.02mg/L로 맛있는물 가이드라인 이내로 관리

- 수도꼭지 잔류염소는 평균 0.21mg/L로 적정 잔류염소 농도 유지

- 맛․냄새 유발물질인 2-MIB, 지오스민은 불검출이며, 원수 맛․냄새물질 유입 시에도 고도처리 강화 등으로 상시 안전하고 깨끗한 아리수 공급

□ 수질자동측정기(SWN) 관리

ㅇ 수질자동측정기는 상시 가동상태 유지 관리(목표 98% 이상)

구 분		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균
측정기 가동률 (%)	정수 탁도	99.9	100	100	100	99.97
	정수 잔류염소	100	100	100	100	100
	원수 측정기	99.1	99.9	100	100	99.67
	기타 측정기	100	100	100	100	100
오경보음 발생비율(%)		0.4	0.2	0.2	0.1	0.27

- 수질자동측정기는 일시적인 장애, 고장 등이 발생하였으나 가동률이 모두 99% 이상, 오경보음 발생 비율은 0.27%로 양호하게 관리

□ 기타 분야(수질 분석능력 및 약품사용량)

ㅇ 주요 항목 수질분석 능력

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
NH3-N	오차율 –0.5%	-	-	-
미생물	-	모두 적합	-	-
총유기탄소(TOC)			오차율 –2.4%
맛․냄새물질	-	-	-	모두 만족

- 모두 ‘적합’ 수준으로 평가되었으며, 실험실의 정도관리도 우수한 수준임

- 수질분석 능력 오차율(%)은 기준 이내로 만족(±20% 이하 적합)

ㅇ 약품 사용량 절감률(전년 대비)

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균
계	-11.2%	-0.6%	8.7%	2.4%	-0.17
응집제	-12.8%	-2.9%	8.6%	-1.0%	-2.0
염 소	-21.7%	-0.7%	10.7%	10.9%	-0.2
산 소	1.0%	1.8%	6.7%	-2.6%	1.7

- 상시 사용 약품 중 응집제와 염소 사용량은 전년 대비 소폭 감소하였으며, 산소는 소형생물 대응 오존 주입 강화 운영에 따라 사용량이 증가함

Ⅳ		종합 평가 의견

□ 정수 수질 주요 항목에 대한 평가결과, 탁도 ․ 잔류염소 ․ 맛․냄새물질 등 대부분의 항목에 대하여 목표 수질 이내로 우수하게 관리

(모두 A그룹 유지)

□ 수질자동측정기 가동상태 및 수질 분석능력 등 정수센터 모두 매우 만족한 수준으로 관리되고 있음

붙 임 : 1. 평가기준 및 배점표 1부.

2. 분기별 세부 평가자료 각 1부.  끝.