아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축(제1차 설계변경) 허가 신청에 따른 업무 협의 회신 (중곡동 119-3, 신축)

1. 건축과-7415(2024. 3. 11.)호와 관련입니다.

2. 귀 구 관내 ****************건축(제1차 설계변경)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의에 대하여 아래와 같이 회신하니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ****************

나. 건 축 주: **********************

다. 건축규모: **********************

라. 건축용도: ***********************************

마. 회신내용

1) 급수협의구역 조건상 5층까지 배수관 수압으로 순직결급수 가능하며, 6층이상부터는 안정적인 수압으로 급수하기 위해 자체적으로 저수조급수방식 및 가압급수설비를 활용한 가압(겸용)직결급수방식을 실시하여야 함.

2)  수도 인입급수관은 일반용 15mm, 가정용 25mm 설치 예정으로 옥내급수관은 그 이상으로 설치하여야 함.

3) 수도법 제15조에 의거 절수설비 설치 의무대상으로 절수설비(기기) 설치하여야 하며, 사용승인전 '절수설비 설치 확인서'(환경표지인증서 또는 시험성적서, 설치현장사진 첨부)를 필히 제출하여야 하며, 미설치시 설치 이행 명령 및 과태료 부과될 수 있음.

4) 수도계량기 인입은 대지경계선에서 3m이내로 설치 공간 확보하여야 하며, 주차장내 수도계량기 설치시 지속적인 하중으로 파손 우려가 있으므로, 훼손 및 파손의 우려가 없는 적정 공간을 선정하여야 함.

5) 급수공사시「서울시 수도 조례」제7조 공사비 및 「서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례」제4조1항에 따라 원인자부담금 부과 예정이며.

6) 건물 신축에 따른‘ 급수협의 조건’확인, 준수하여 이행시 급수 공급 가능함.

붙임  1. 급수협의 조건 1부

2. 절수설비 설치 관련 자료(확인서 포함) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유경태		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	03/12
代강무진
협조자
시행	급수운영과-4867	(	2024. 3. 12.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2772	/전송	02-3146-2789	/	ktyoo313@seoul.go.kr	/	부분공개(5)