아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	입상활성탄 교체완료 보고(22지)

1. 정수과-707(2024.1.22.)호 : “입상활성탄 물량검수·시운전 및 통수 계획(3차년도)” 관련입니다.

2. 활성탄흡착지 22지 신탄 교체 및 시운전 완료결과, 활성탄흡착지 통과수의 수질이 아래와 같이 수질기준에 적합하여 통수하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 검사일시 : ’24.3.13. 15:00

나. 검사결과 : 적합

항 목	탁도(NTU)	pH	지오스민(ppt)	2-MIB(ppt)	TOC(ppm)
수질기준	0.1 이하	5.8 ~ 8.5	8 이하	8 이하	1.0 이하
측정결과	0.06	8.48	불검출	불검출	0.2

붙임 : 입상활성탄지(22지) 교체현황 보고 1부.  끝.

주무관	서상훈		정수과장	김민섭		뚝도아리수정수센터소장	03/13
서한호
협조자	주무관	김광묵
시행	정수과-2712	(	2024. 3. 13.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 2층 정수과 (성수동1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5555	/전송	02-3146-5509	/	kokobe08@seoul.go.kr	/	부분공개(5)