문서번호	누수대응과-2686
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
강정구		장기덕	03/13
			전태호
협조
	주무관		이동섭

'23년 누수 복구 실적 보고

2024. 3.

시    설    부

(누수대응과)

'23년 누수 복구 실적 보고

'23년도 긴급 누수복구 실적('23. 12. 31기준)을 보고 드림.

□ 누수 발생 현황

ㅇ 사업소별 현황

- 2022년도에 비해 전체적으로 479건(6.1%) 감소하였음

☞ 지속적인 상수도관 교체 공사로 인해 발생 건수가 감소한 것으로 판단됨

- 동부수도사업소가 최대(1,438건/4개구), 강동수도사업소(424건/2개구)가 최소 발생

※  2개구(강남, 강동), 3개구(서부, 북부, 강서), 4개구(중부, 동부, 남부)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2022 건수(건)	7,829	1,431	805	1,438	798	1,165	908	860	424
2023 건수(건)	7,350	1,422	806	1,399	745	998	824	855	301
증 · 감	▲479	▲9	증1	▲39	▲53	▲167	▲84	▲5	▲123

- 2023년 급수공사, 배·급수관공사, 송·배수관공사 예산 투입 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
급수공사	집행액(백만원)	25,890	4,510	3,030	3,521	1,934	2,813	3,946	3,227	2,909
	실적건수(건)	3,956	689	463	538	296	430	603	493	444
배·급수관 공사	집행액(백만원)	50,407	9,761	6,125	13,264	3,209	2,844	5,489	6,700	3,015
	정비연장(㎞)	53.6	9.3	9.3	14.4	3.0	2.7	4.7	6.9	3.3
송·배수관 공사	집행액(백만원)	20,299	2,407	984	1,010	331	2,925	586	5,287	6,769
	정비연장(㎞)	7.5	1.1	0.9	0.5	-	1.5	0.5	1.4	1.6

ㅇ 구경별 현황

- 2022년도에 비해 50㎜이하 소형관 [414건(6.3%)] 감소, 400㎜이상 대형관 [13건(14.8%)] 증가

- 2023년도 누수 총 7,350건 중에서 대부분 50㎜이하 소형관에 발생 [6,182건(84.1%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2022 건수(건)	7,829	6,596	901	244	43	45
2023 건수(건)	7,350	6,182	830	237	47	54
증 · 감	▲479	▲414	▲71	▲7	증4	증9

ㅇ 위치별 현황(옥외 ․ 옥내 구분)

- 2023년도 누수 총 7,350건 중에서 옥외(도로 등)에서 누수 [6,195건(84.3%)] 가 주로 발생

- 옥내누수는 총 1,155건(15.7%)으로 대부분 50㎜이하 급수관에서 발생 [1,112건(96.3%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
계	7,350	6,182	830	237	47	54
옥내 누수(건)	1,155	1,112	30	12	-	1
옥외 누수(건)	6,195	5,070	800	225	47	53

※ 옥내: 건물 대지경계선 안~계량기보호통까지, 배수지·정수지·공동구 내부 등

옥외: 건물 대지경계선 밖(이면도로, 일반도로, 간선도로 등)

************

**************************************************************************

ㅇ 원인별 현황

- 2023년 누수 7,350건 중에서 대부분 관노후, 진동에 의해 누수 발생 [6,017건(81.9%)]

- 2023년 원인자 누수는 대부분 재개발 ․ 재건축, 일반 소규모 건축공사 현장 등에서 발생 [총 191건 중에서 50㎜이하 급수관 141건(73.8%)]

구 분	계	관노후	진동	불용관	원인자	전식	부등침하
2022 건수(건)	7,829	1,727	4,451	1,327	217	100	7
2023 건수(건)	7,350	1,764	4,253	1,074	191	59	9
증 · 감	▲479	증37	▲198	▲253	▲26	▲41	증2

<원인자 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2023년	191	141	25	19	5	1

********

***********************************************************************************************************************************************************************************************

<불용관 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2023년	1,074	1,033	35	6	-	-

- 관종별 현황

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관
2023년	1,074	231	69	-	640	90	-	42	2

ㅇ 관종별 현황

- 2022년도에 비해 스테인리스관을 제외한 나머지 재질의 관은 감소 추세

- 2023년 누수 발생 건수 중 대부분 [스테인리스관에서 발생[4,564건(62.1%)]

※ 스텐인리스관 누수원인 : 관 접합부위(몰코조인트)의 고무경화가 주요 원인임

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	앵글 밸브 등 앵글밸브, 유니온, 내충격수도관 등
2022 건수(건)	7,829	962	238	59	4,499	690	26	939	160	256
2023 건수(건)	7,350	768	187	45	4,564	506	22	937	128	193
증 · 감	▲479	▲194	▲51	▲14	증65	▲184	▲4	▲2	▲32	▲63

50㎜이하 6,182건(84%)발생	진동 4,253건(58%)발생	스테인리스관 4,564건(62%)발생