문서번호	정수과-1210
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이경우		03/13
		김경진
협 조
	주무관			박형수
	주무관			권학선

2024년 상반기 여과지 오염도 조사 계획

2024. 3.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 상반기 여과지 오염도 조사 계획
정 수 과	정수과장 : 김경진 ☎3146-5440 담당 : 이경우 ☎5451

여과공정의 안정적인 운영관리를 위하여 2024년 상반기 여과지 오염도 및 입도분포, 머드볼 조사 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진근거 및 시설현황

□ 추진근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부, 2007년)

○ 여과지 여재 최적관리기준 수립통보(기술진단과-4646, 2017.7.5.)

○ 여과지 여재 최적관리 자체 기준수립(정수과-6698, 2017.12.5.)

□ 여과지 시설현황

구 분		제1정수장			제2정수장
여과/역세척 방식		자연평형형/물세척(표면+역세)			수위제어형/물․공기세척
여과지수		12지 (좌/우면 구분)			10지 (좌/우면 구분 없음)
여과면적		131.6m2(14m×9.4m)			124.6m2(16.5m×7.55m)
여층두께	총 두께	75cm	75cm	80cm	120cm
	안트라사이트	40cm	30cm (2,4,6지)	52cm (1지)	90cm
	모래	35cm	45cm (2,4,6지)	28cm (1지)	30cm

Ⅱ		조사 개요

□ 조사기간 : 2024. 3. 11. ~ 6.20.

□ 조 사 자 : 정수과(사무실, 제어실, 수질연구실)

□ 조사대상 : 오염도 조사, 입도분포 조사, 여재층 높이 조사

□ 조사내용

<오염도 조사 : 2회/년>

○ 조사방법 : 대표지 50% 선정 시료채취 및 세척탁도 조사

○ 조사대상 : 1정수장 6개지 (1지, 3지, 5지, 7지, 9지, 11지)

2정수장 5개지 (2지, 4지, 6지, 8지, 10지)

※ 3개지점 깊이별(상,중,하) 시료채취후 깊이별 시료혼합

※ 1정수장은 좌/우면 구분하여 채취 및 시험

※ 나머지 50% '24년 하반기 예정

<입도 분석 : 1회/년>

○ 조사방법 : 대표지 20~25% 선정 시료채취 및 입도분포 조사

○ 조사대상 : 1정수장 2개지 (3지, 5지)

2정수장 2개지 (8지, 10지)

※ 3개지점 여재별(안트라사이트, 모래) 전체깊이 시료채취후 여재별 시료혼합

※ 1정수장은 좌/우면 구분하여 채취 및 시험

<여과지 입도분석 연차별 계획>

여과지 번호	1정수장 (좌/우면 구분 채취)	2정수장 (좌/우 구분없음)	여과지 번호	1정수장 (좌/우면 구분 채취)	2정수장 (좌/우 구분없음)
1지	’20년 상반기 완료 ’21년 상반기 완료 ’23년 상반기 완료	’21년 상반기 완료	7지	’19년 상반기 완료 ’20년 하반기 기술진단	’20년 상반기 완료 ’20년 하반기 기술진단
2지	’18년 상반기 완료 ’20년 하반기 기술진단	’18년 상반기 완료 ’23년 상반기 완료	8지	’22년 상반기 완료	’19년 상반기 완료 ※ 금회 입도 분석
3지	’18년 상반기 완료 ※ 금회 입도 분석	’20년 하반기 기술진단	9지	’21년 상반기 완료	’20년 상반기 완료
4지	’20년 상반기 완료 ’21년 상반기 완료	’18년 상반기 완료 ’23년 상반기 완료	10지	’19년 상반기 완료 ’23년 상반기 완료	’22년 상반기 완료 ※ 금회 입도 분석
5지	’20년 상반기 완료 ※ 금회 입도 분석	’22년 상반기 완료	11지	’19년 상반기 완료
6지	’18년 상반기 완료	’19년 상반기 완료 ’21년 상반기 완료	12지	’22년 상반기 완료

<역세척 전·후 육안검사>

○ 샌드보일링 : 샌드보일링은 역세척시 여상이 부분적으로 솟구치는 현상으로서, 이는 일반적으로 하부집수장치의 문제임

○ 둔덕, 함몰 : 역세척 후 여재 표면이 불균일하고 둔덕이나 함몰 등의 발생은 하부집수장치에서 균등한 물의 배분이 되지 않는 것을 의미하며, 이는 하부집수장치의 파손 또는 폐색을 의미함

<여과지 머드볼 육안확인 및 제거>

○ 머드볼

- 여과지 내의 모래와 플록이 결합하여 20~25mm 정도로 커진 덩어리로서, 역세척 효율을 평가할 수 있는 주요 지표이며, 특히 기존 표면세척기의 문제점 파악이 가능하여, 세척과정 중 발생되는 역세척 사각지대(구석)에서 세척이 잘 이루어지고 있는지 머드볼 유무 등을 육안점검 및 검토함

Ⅲ		세부 조사 계획

□ 세부 조사내용

(※ 2017.12.5.부터 적용)

구 분	목적	검사주기	대상	관리기준	비 고
오염도 조사 (세척탁도)	역세척 적정성	년 2회 (반기별)	전체여과지/년 (대표지 선정 50% 씩 실시)	- 세척탁도 : 120 NTU 이하	- 좌/우면 구분하여 각각 3지점에서 상.중.하 깊이에서 채취한 후 , 동일 깊이별 시료 혼합하여 측정 (좌/우면 구분)
입도분석	여재기능 적정성	년 1회	매년 20~25% 대표지 선정	- 안트라사이트 · 유효경 (1.0±0.1 mm) · 균등계수 (1.7 이하) · 최대경(~2.8mm), 최소경(0.5mm~) - 모래 · 유효경 (1정수장 : 0.65±0.05 mm) (1정수장 : 0.60±0.05 mm) · 균등계수 (1.7 이하) · 최대경(~2.0mm), 최소경(0.3mm~)	- 좌/우면 구분하여 각각 3지점에서 여재별 전체 깊이를 채취한 후 , 동일 여재별 시료 혼합하여 분석 (좌/우면 구분)
층 두께 조사	여과재 유실정도	월 1회	전체 여과지	1정수장 : 75 ± 5 cm 2정수장 : 120 ± 8cm	(좌/우면 구분 측정)

□ 시료 채취방법 및 여층 두께 조사 : 세부사항은 「붙임」 참조

구 분	채취 지점 수		세부 사항
오염도조사 (세척탁도)	여과 지면	3지점/지면 (좌/우면 구분)	좌/우면 구분하여 지점별 깊이별(상,중,하)로 시료채취 → 깊이별(상,중,하층)로 3지점 시료 혼합하여 분석
	여층 깊이별	3개층/지점	제1정수장 - 상층(0～10cm) /중층(35～45cm) /하층(60～70cm) 제2정수장 - 상층(0～10cm) /중층(50～60cm) /하층(100～110cm)
입도 분석	여과지 면당 3개 지점 (좌/우면 구분)		좌/우면 구분하여 지점별 각 여재(안트라사이트, 모래) 깊이 전체에 대해 각각 채취 한 후 → 여재별(안트르사이트, 모래)로 3지점 채취시료를 혼합한다.

구 분	채취 지점 수	세부 사항
층 두께조사	여과지 면당 3개 지점 (좌/우면 구분)	지정된 여과지 상부턱 위치에서 줄자를 이용하여 층두께를 간접 측정한다. 제1정수장 : 좌/우면 구분 각 3지점 제2정수장 : 3지점
머드볼 조사	3지점/지면 (좌/우면 구분)	- 좌/우면 구분하여 지점별 전체 층높이 시료채취 - 채취 시료를 스테인리스 트레이 위에서 2mm 체에 넣고 모래만 씻겨 나가도록 부드럽게 2~4회 흔들어 줌 - 세척후 남은 머드볼을 500mL의 물을 넣은 1L 메스실린 더에 넣었을때 증가되는 물의 양을 측정함

□ 오염도 조사 시험방법 : 「붙임」 참조

□ 머드볼 삭취 : 시료채취시 여재 표층에 머드볼 육안 관찰시 삭취제거

○ 머드볼 양(%) : 머드볼 부피/표본 채취량 ×100(%)

○ 머드볼 조사 결과로, 여과사 세척 1개지 선정

< 머드볼 시험 판정 기준 >         출처 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부, 2021.4월)

머드볼 용적비 (%)	여과지 상태	머드볼 용적비 (%)	여과지 상태
0.0~0.1	극히 양호	1.0~2.5	조금 불량
0.1~0.2	아주 양호	2.5~5.0	불량
0.2~0.5	양호	5.0 이상	아주 불량
0.5~1.0	보통

Ⅳ		행정사항

□ 조사 대상 여과지 시료채취는 사업소내 공정별 청소 용역 또는 머드볼 제거작업, 기타 공사 진행을 고려하여 유동성 있게 시료 채취 계획임

붙임 : 여과지 세척탁도 측정 및 입도분석 방법(개선) 1부.