문서번호	시설관리과-4188
결재일자	2024. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
김준영	오정훈	조임남	03/14
			김정선
협 조

노량진아리수올림터 감시제어설비 개선계획

노량진아리수올림터 감시제어설비 개선계획

2024. 03. 14.(목)

남부수도사업소

(시설관리과)

노량진아리수올림터 감시제어설비 개선계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :김준영☎4617

노량진아리수올림터의 노후화된 감시제어설비를 보다 효율적 이면서 관련 근무에 효과적인 방법으로 개선하여, 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

□ 2024년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-1394 '24.01.25)

□ 순찰점검 근무일지(01월12일)(시설관리과-816 '24.01.15)

□ 본청 일상감사 의뢰 및 조치결과 제출 (완료)(시설관리과-2550 '24.2.16)

□ 노량진아리수올림터 감시제어설비 현황

□ 교체 시설물 현황

RCS반	LOP반	네트워크 GATEWAY

시 설 명	위 치	감시제어설비			비고
		RCS RCS : 원격으로 제어할수 있는 프로그램(원격조종시스템)	LOP LOP : 현장조작반	GATEWAY 네트워크 GATEWAY : 두 개의 분리된 통신네트워크를 이어주는 중개 설비
노량진(배) 아리수올림터	***********	2면 (전원반 포함)	10면	4SET	내구 연한 경과

□ 현장사진

□ 개선사유

□ 노량진아리수올림터의 감시제어설비는 RCS(2012년), LOP(2001년),

네트워크 GATEWAY(2013년)로 내구연한(11년,7년)을 초과하여 사용중 임

□ 노후설비의 빈번한 고장으로 인한 기전설비 유지관리의 어려움과,

점검 중 누전 등에 따른 안전사고가 우려되고, 현재 설비 중요부품

단종(PLC(2001) : 일본산 미즈지시 단종제품)으로 고장 발생시 신속한 조치 불가

□ 또한 예비 통신설비가 구축되어 있지 않아 안정적이 공급체계

유지에 어려움이 있어 설비 개량을 진행하고자 함.

Ⅱ		사업개요 및 추진계획

□ 사업개요

□ 건명 : 노량진(배)아리수올림터 감시제어설비 제작구매 설치

□ 대상 : 노량진(배)아리수올림터 감시제어설비

□ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 7.

□ 사업내용

- 감시제어 설비 제작구매설치 1식

① 노후 감시제어설비 개량

② 노량진올림터 감시제어설비 이중화 및 양방향 통신 구축

③ 통합제어실 ↔ 현장감시제어반 통신설비(GATEWAY) 이중화 구축

- 소프트웨어 시스템 구축 1식

□ 소요예산 : ****************************

□ 추진계획

□ 내용연수가 초과한 노후 감시제어설비 개량

- 노량진올림터 감시제어 설비 교체 : 총 12면 (RCS반 2면, LOP반 10면)

- 네트워크 GATEWAY교체 : 4SET ※ 통합제어실 ↔ 현장 증압장·배수지 간 통신장비

- 소프트웨어 시스템 구축 : PLC, HMI, GATEWAY 프로그램 구성

PLC : 전력선을 이용해서 음성과 문자데이터, 영상등을 전송하는 전력선통신방식

HMI : 기계를 동작시키기 위한 입·출력 장치의 상태 메시지 등을 사용자가 확인할수 있는 인터페이스

□ 노량진아리수올림터 감시제어설비 이중화 및 양방향 통신 구축

- 개선 전(현재) : "단독 MASTER PLC” 및 “단방향” 통신방식

· MASTER PLC 고장시 노량진 올림터 전체 통신 및 제어불가

·단방향 통신으로 LOP 1대 통신 이상발생 시 후단 LOP 전체 통신 및 제어불가

- 개선 후 : "이중화 MASTER PLC설치” 및“양방향” 통신방식 구성

·이중화 MASTER PLC 설치로 메인 PLC 고장 시에도 정상 통신 및 제어가능

·양방향 통신을 통해 이상발생 LOP를 제외한 LOP 정상 통신 및 제어가능

□ 통합제어실 ↔ 증압장·배수지 간 통신이상 발생 대비 설비 이중화 구축

- 현재 통합제어실 ↔ GATEWAY ↔ 증압장·배수지 통신으로 구성되어 있어

GATEWAY 이상발생 시 통합제어실 ↔ 증압장·배수지 통신 및 제어가 불가

- 개량 후 기존 GATEWAY(구)와 신설 GATEWAY(신)를 이중으로 구성하여

통신 이상발생 시 대비 신속한 조치를 위한 설비 구축

□ 교체방법 : 무단수·무적수 시공

- 설비 교체 시 배수지 정상운영 (운휴LOP 부터 순차적 교체)

□ 중대재해처벌법 시행('22.1.27.)관련 안전 확보 계획

- 공사감독 및 현장대리인을 통한 안전교육, 관리강독 강화

- 아리수 안전 레드카드 제도 운영

- 설계내역서 안전관리비용 반영

- 중량물 취급 작업 체크리스트 및 위험성평가 작성

- 입찰공고문, 과업내용서에 안전·보건확보 의무사항 이행문 추가 등

□ 개선효과

□ 노후기전설비를 적기에 개량하여 시설물 유지관리 "효율 증대"와

감전 등 현장 "안전사고 예방"

□ 통합제어실 ↔ 노량진올림터, 현장 증압장·배수지 간 통신시스템을

"이중화", "단방향 → 양방향" 으로 개량으로 제어설비 이상발생 시에도

안정적인 급수체계 유지

Ⅲ		계약방법 및 일정

□ 계약방법

□  감시제어설비 제작구매설치(소프트웨어 포함)  : ****

- 법적근거 : ******************************

- 선정방법 : ****************************

*******************************

※ 우수한 업체의 공정한 참여를 위해 "복수의 조합”에 추천의뢰

- 추천기준

· **********************

· *****************************

- 소요예산 : *************************

· ******************************************

**************************************

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 7.

- 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물관리 최적화, 아리수올림터·배수지

노후 기전시설 개량, 시설비 및 부대비(시설비)(재무회계과목:기계장치)

□  감리용역 계약방법 : ****

- 법적근거 : 전력기술관리법 14조(감리업 등록업체 직접수행의무)

지방계약법 시행령 제30조 1항2호(수의계약 사유)

- 수의계약 사유

·**************************************

************************************

**********************

- 계약대상 : **************

- 소요예산 : ********

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 7.

- 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물관리 최적화, 아리수올림터·배수지

노후 기전시설 개량, 시설비 및 부대비(감리비)(재무회계과목:기계장치)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 본청 일상감사 의뢰 및 조치결과 제출 : '24. 1. 31. ~ 2. 14.(완료)

□ 사전규격공개 및 우수업체 추천의뢰 : '24. 3.

□ 감시제어설비 교체 계약의뢰 : '24. 3.

□ 감리용역 계약 : '24. 3.

□ 감시제어설비 교체 계약완료 및 제작 : '24. 4.

□ 감시제어설비 교체완료 : '24. 7. 끝.