문서번호	정수시설과-847
결재일자	2024. 3. 14.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
곽정아		손영일	03/14
			최병희
협조

2024년 1/4분기

CCTV 유지관리 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

CCTV 유지관리 점검결과 보고

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성☎3146-5801 정수시설과장 : 최병희☎5870 담당 : 곽정아☎5883

우리 센터 CCTV설비의 효율적인 관리를 위해 유지관리점검(1분기)을 실시하고 그 결과를 보고하고자함.

Ⅰ		근 거

***********************************

**********************************************

Ⅱ		현 황

□ CCTV현황 및 용역대상

**	**	***	***	**********	***	**	*** ***
***	***	******	****	******	******	******	******
	***	*******	****	****	*	*	*
***	***	******	****	****	*	*	*
	***	******	****	****	*	*	*
***		********	******	******	******	******	******

※(  )는 용역대상이며, 21년이후 설치대상제외(하자보증기간2년)

Ⅲ		유지관리점검

□ 정기 및 긴급(장애)점검 실시

○ 점검대상 : 취·정수장 CCTV설비(하자보증대상 제외)

○ 점 검 자 :*************************

○ 점검내용

- 장애발생시 긴급(장애)점검 복구

- 영상신호 송·수신상태 및 CCTV설비, 보안설비, 방송설비 점검

긴급(장애)점검	영상신호 송·수신상태 점검	취수장 영상신호점검

구분	횟수	점검일시	점검내역	비고
정기점검	1회	3.6~3.7	취·정수장 CCTV설비
긴급(장애)점검	6회	1/10,16,22, 2/7,16, 3/4	카메라이상 등

Ⅵ		점검결과

□ 정기점검 결과

- 취·정수장 카메라 및 영상감시설비 등 정기점검

- 통신용 함체내부 청소 및 영상화면 상태 점검

□ 긴급(장애)점검 내역 및 조치결과

연번	점검일	긴급(장애)점검 내역	조치결과	비고
1	1.10	카메라(후문2) 영상표출 불가	카메라 교체	정수시설과-122(24.1.12)
2	1.16	카메라(염소동) 전원 단선	전원 작업(복구완료)	유지관리업체 자체 보수
3	1.22	탈수기동 NVR 하드디스크 이상	NVR AS 조치 완료	“
4	2.7	정문 경비실 NVR 영상표출 이상	NVR 프로그램 재등록 조치	“
5	2.16	카메라(여과지1,2계열) 영상표출 불가	현장 점검(조치완료)	“
6	3.4	카메라(북로중앙) 영상표출 불가	광점퍼코드 교체(조치완료)	“

붙임  CCTV유지보수 점검보고서[정기·긴급(장애)점검] 1부.  끝.