문서번호	시설관리과-4103
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

						시 민
주무관		기전팀장		시설관리과장
김유빈		오정훈		03/13
				조임남
협 조

2024년 전기안전관리대행 용역 추진계획

2024. 3.

남부수도사업소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 아리수올림터 기전설비 사고예방을 위한 - 전기설비 안전진단 용역계획
’24. 3. 13.(수)	시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614 담당 : 김유빈☎4626

우리 사업소 노량진□낙성대 아리수올림터 특고압 전기설비에 대해 전기 안전사고를 사전예방 하고자 안전진단 용역을 실시하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 「전기안전관리법」제22조(전기안전관리자의 선임 등)

ㅇ  동법 시행규칙 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

ㅇ  전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조(안전관리규정의 작성)

ㅇ 전기설비 안전진단 실시계획(기전과-910, ’05. 9. 14.)

- 안전한 전기설비 운용을 위하여 안전진단 매년 실시(전문기관 및 업체 의뢰)

□ 전기설비 현황

ㅇ 점검대상: 2개소

- 특고압 아리수올림터: 2개소

올림터명 (배수지)	위치	설치년도	시설용량(톤)	설비용량	비 고
***	************	****	*******	************** ***********	***********
***	**************	****	******	**********	***********

□ 추진개요

ㅇ 진단횟수(4회): 분기점검 2회, 반기점검 1회, 연차점검 1회

- 전기안전관리자 직무고시에 명시된 고압 이상 전기설비 법정 측정주기 및 시험항목을 반영하여 총 4회의 진단용역을 실시하고자 함

ㅇ 진단일자: 분기 1회 실시 예정(변동가능)

ㅇ 진단방식: 특고압수전설비 중 고압 기동반

ㅇ 진단시간: 평일 무단수 점검

ㅇ 주요 진단내용

진단대상	진단항목	진단장비
케이블	□ 특고압 또는 고압케이블 절연내력시험 □ 절연저항 측정 □ 특고압 충전부 이격, 접속 및 균열상태 등	계전기 시험기 비파괴 절연 내압시험기 절연저항계 다기능측정기 전원품질분석계 적외선열화상진단계
변압기	‧ 절연내력시험 ‧ 절연 및 접지저항 ‧ 부싱 등 애자파손, 단자 접속 상태 점검 ‧ 온도계 균열, 파손상태, 열화상 측정 등
차단기	‧ 절연 및 접지저항 ‧ 전기적, 기계적 동작상태 점검 ‧ 접속 및 균열상태 점검
보호장치	‧ 보호계통 이상유무 진단 ‧ 뇌관파손, 오손상태 ‧ 동작특성 시험 ‧ 차단기 연동 시험
특고압계통	‧ 계폐기, 전력, 균열, 외관상태 ‧ 절연 및 접지저항 측정 등
부하설비	‧ 절연 및 접지저항 측정 ‧ 차단기 선정 및 적정용량 ‧ 누전차단기 동작시험 ‧ 과열, 접촉불량 상태 점검 등
발전설비	‧ 절연 및 접지저항 측정 ‧ 차단기 적정용량 및 동작시험 ‧ 과열, 접촉불량 상태 점검 등

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 아리수올림터 특고압 전기설비 안전진단 계획

ㅇ 계약방법: 수의계약

- 관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(행정안전부 예규114호, ’20. 6. 10.)

- 수의계약 사유

□ 본 계약은 우리사업소 특고압 아리수올림터 전기설비를 직무고시 점검주기 및 점검시기에 맞추어 점검하여 이상발생 시 조기에 정비하고자 시행하는 용역으로, 전기설비 “진단평가의 경험과 우수한 기술력”을 갖춘, 전기안전진단 전문업체와 아래와 같이 수의계약을 하고자 함.

ㅇ 계약업체

- 업 체 명: *************

- 주    소: *****************

- 연 락 처: *************

ㅇ 소요예산: ***********************

- 예산과목: 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터□배수지 등 기전설비 유지관리, 배급수비, 일반운영비, 지급수수료(전기시설물 안전진단비)

□ 행정사항

ㅇ 전기안전관리자 입회하에 안전점검 실시(분기별 점검)

ㅇ 진단결과 정비가 필요한 경미한 사항은 현장 시정조치

ㅇ 긴급을 요하거나 예산이 수반되는 사항은 2024년 전기설비 계약업체(연간단가) 또는 제작업체에 의뢰하여 조속하게 조치

ㅇ 산업안전보건법에 의거 위험성 평가 실시 후 진단 시행. 끝.