문서번호	환경녹지과-1288
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
홍기환	윤희권	강병기	03/18
			신현호
협 조

2024년 2월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2024. 3.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

2024년 2월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : *************                              (단위 : 원)

집행 내역	계	집행비	비 고
매립가스 처리시설 위탁운영비(2월)		**********	비정산비
매립가스 전력요금(2월)		**********	정산비
	이하	여백
합 계		**********

○ 매립가스 판매현황 :*************

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	******	*****

**********************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	424,066	33.50	142,062	744.00	191	-258.5
금 월	419,389	34.11	143.054	685.00	209	-305.7
증감량	-4.667	0.6	991	-59.00	17.89	-47.20
증감률	-1.10%	1.82%	0.70%	-7.93%	9.37%	18.26%

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	387,580	32.41	125,615	664.00	189	-316.0
금 년	419,389	34.11	143,054	685.00	209	-305.7
증감량	31,809	1.70	17,439	21.0	19.66	10.30
증감률	8.21%	5.25%	13.88%	3.16%	10.39%	-3.26%

나. 실적분석

○ (포집실적 분석)

- 전월 대비 : 전월대비 가동 일수는 적으나, 메탄농도가 높아 시간당 메탄량은 증가함.

2. 매립가스 측정결과 분석

가. 위치도

: 표면발산 측정 포인트     ― : 주 이송관로

: 테스트포트 설치 현황 (제 1매립지:TP-01~11, 2매립지:TP-12~17)

: 차수벽 표면발산 측정 포인트(200m 간격, 29개 지점)

○ 표면발산 모니터링: 매립지 주변 지표면 메탄농도 측정을 통한 표면발산량 확인

○ 차수벽 표면발산 모니터링: 감지정□차수벽 전 구간에 대한 매립가스 표면발산, 침출수의 차수벽 외부 유출 여부 점검

○ 테스트포트 압력측정: 주 이송관로 내 구간별 차압 및 상부 포집정의 차압 측정을 통한 가스 이송상태 확인

나. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 측정 DATA(2월 25일 기준)

(월 1회 측정)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지 (24개소)	최대	2.6	C-14
		최소	2.1	C-05,11,13
	제 2매립지 (18개소)	최대	2.6	C-19
		최소	1.8	C-23,28

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 매립가스의 표면발산이 매우 미미한 상태, 전월 대비 특이사항 없음(첨부-1 참조)

- (향후 계획) 매립가스 회수보일러 정상 기동으로 월 1회 측정 지속

다. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 모니터링

○ 측정 DATA(2월 22일 기준)

구분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	G-1	13:10	0.6	12.7	12.3	12.1	62.9	4.5	5.0	4.3	4.3	4.2	4.5
	G-2	13:25	0.7	0.7	10.9	11.6	76.8	메탄농도 1%이하 표면발산 측정 제외
	G-3	14:10	0.4	0.7	6.5	11.8	81.0
	G-4	13:40	0.5	0.7	6.8	11.7	80.8
	G-5	13:55	0.6	0.6	7.0	11.7	80.7
	G-6	14:30	0.6	8.2	5.0	12.3	74.5	4.6	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨

위 치			메탄농도(ppm)	대상 포인트
매립지	제 1매립지 (16개소)	최대	2.8	C-16
		최소	2.3	C-14
	제 2매립지 (13개소)	최대	2.8	C-23
		최소	2.4	C-29

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 감지정 및 차수벽 표면발산 메탄농도가 낮게 유지됨(첨부-2 참조)

- (향후 계획) 타 감지정 대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리를 시행하며 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링 지속

라. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 측정 DATA

- 제 1매립지(노을공원, 2월 24일 기준)

위 치			압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력			-319.0	PT-101(처리 시설내)
테스트 포트 (11개소)	최대		-304.9	TP-11
	최소		-294.7	TP-07
상부 포집정 (32개소)	양호 (28개소)	최대	-306.0	W173,175,176
		최소	-297.0	W157
	막힘 포집정(5개소)		0	W155,165,180,181,182

- 제 2매립지(하늘공원, 2월 25일 기준)

위 치			압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력			-330.0	PT-101(처리 시설내)
테스트 포트 (6개소)	최대		-312.0	TP-12,16
	최소		-309.0	TP-15
상부 포집정 (23개소)	양호 (22개소)	최대	-312.0	W251,253,270,271,312
		최소	-307.0	W260
	막힘 포집정(1개소)		0	W268

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 주 이송관로의 막힘은 없는 것으로 확인되나 매립지 상부 5개의 포집정에서 압력 저하 발생(첨부-3 참조)

- (향후 계획) 주기적인 응축수 제거 시행

3. 매립가스 현장점검 및 활동

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	휴대용 가스 농도 분석기 점검	양호
	메탄 농도 분석기 상태 점검	양호
포집시설 (제1, 2매립지)	시설부지 주변 점검	양호
	가스 및 응축수 유출 여부 점검	양호
	포집정 및 출입구 잠금장치 점검	양호
	이송관로 주변 배수로 점검	양호
처리시설 (한난 부지 내)	시설부지 주변 점검	양호
	매립가스 관로 점검	양호
	가스 및 응축수 유출 점검	양호
	환풍시설 점검	양호
	HMI, PLC 작동점검	양호
	주이송관로 차단밸브 점검	양호
	집수조 우수 유입 점검	양호
	매립가스 블로워 핸드 터닝 상태	양호
	스크러버 응축수 드레인 상태	양호
	응축수 펌프 이송계통	양호

○ 안전교육 시행

- 일시 : 2024.02.14(수)

- 주제 : 중대재해 예방을 위한 준법경영 실천방안 교육

예방점검	안전교육

나. 매립가스 포집시설 유지관리

○ 매립가스 이송관로 지지대 설치

- 작업기간 : 2024. 2. 1(목) ~ 16(금)

- 작업내용 : 1,2사면 매립가스 이송관로 지지대 설치 작업(15개소)

작업 전	작업 후

○ 포집정 밸브 교체

- 작업기간 : 2024. 2. 8(목)

- 작업내용 : W204 포집정 밸브 파손 교체

작업 전	작업 후

○ 매립가스 이송관로 지지대 페인트 작업

- 작업기간 : 2024. 2. 13(화) ~ 3월 29(금)

- 작업내용 : 1,2사면 매립가스 이송관로 지지대 페인트 도색 작업 중(852개소)

작업 전	작업 후

	◎ 3월 모니터링 활동 운영 목표
*************************		*************************

3		2024년 3월 주요업무 추진계획

1. Data 측정 및 결과 분석

가. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집정 각각의 밸브개도 조절시 블로워 압력에 큰 영향을 미치지 않는 선에서 포집되는 메탄농도의 편차를 줄여 포집효율 제고 노력

나. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 제 1,2 매립지 관리 포집공 중 표면발산 메탄농도가 높게 검출된 포집정에 대한 모니터링 횟수 증가

다. 감지정 모니터링 및 결과분석

○ 감지정 압력계에서 측정된 차압과 표면발산 측정기 구매 후, 이를 이용하여 측정된 데이터를 종합, 분석하여 메탄가스의 외부이동 여부를 확인예정

라. 가스측정구 모니터링 및 결과분석

○ 가스 측정구의 압력측정을 통해 각 구간별로 압력이 미치는 범위와 정도를 파악하여 응축수 및 기타 요인으로 인한 관로의 막힘 현상을 확인

2. 난지도 매립가스 처리시설 유지보수용역 변경계약 수정보고

○ 엔지니어링 노임단가 상승분 노무비 반영

3. PSM 자체감사 결과 시정조치를 위한 안전물품 구매

○ 배관지지대, MSDS 보관함 등

4. 2024년 매립가스 시설 공정안전관리(PSM) 컨설팅 및 정량적

위험성 평가 실시

○ PSM 12대 요소별 실행서류 검토 및 작성 지원

○ 정량 위험성 평가 수행 및 결과보고서 작성

5. 2023년 매출권거래제 온실가스 배출량 현장 검증(3.12)

○ 서류 검증 및 현장 계측기 점검

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.