문서번호	현장민원과-3922
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장	중부수도사업소장
진원덕		최현	03/18
			장화영
협 조
	주무관			안준환
	주무관			황장식
	주무관			김대관
	주무관			조계진

'23/'24년

동절기 수도계량기 동파 예방 및 교체 결과 보고

2024. 3.

중부수도사업소

(현장민원과)

'23/'24년 동절기 수도계량기 동파 예방 및 교체 결과 보고

동절기 기간 중 수도계량기 선제적 동파 예방 및 동파 발생 시 파손된 계량기 교체를 신속히 처리하여 시민 불편을 최소화를 위한 동파 계량기 교체  결과를 보고 드림.

1		관련 근거

❍ '23/'24년 겨울철 수도계량기 동파대책 추진계획

(계측관리과 - 9288 '23.10.18. 본부장 방침)

2		추진 개요

□ 추진기간 : '23. 11. 15. ~ '24. 3. 15.

□ 추진방향

❍ 수도계량기 동파예방을 위한 선제적 대응

❍ 기습 한파에 대비한 동파예방 홍보활동 강화

❍ 수도계량기 동파 발생시 신속한 복구체계 구축

3		'23/'24년 동파예방 추진실적

□ 벽체형 계량기함 보온재 설치 및 보온 덮개 설치로 선제적 예방

❍ 벽체형 계량기함 PE 보온재 및 계량기 자체 보온재 예방 설치

- 대    상 : 동파 위험이 높은 복도식 아파트 및 연립·다세대

- 설치 수량 : 585개소(누적 35,325개소('14 ~ '23년))

- 설치 기간 : '23. 10. 04. ~ 11. 03.

- 소요 예산 : 12,351천원

※ 종로구 창신동 복도식 아파트 동파 보온 대책 및 결과(1,507세대)

- 사전 현장 전수 조사(‘23. 4 ~ 5월)

- 일반 수도계량기 → 건식형 스마트 계량기 교체 : 1507세대(’23.8 ~ 10월)

- 벽체형 계량기함 PE보온재 미설치 세대 PE보온재 설치 : 585세대(922세대 기설치)

- 벽체형 계량기함 보온덮개 2중 설치 : 1507세대(‘23. 9 ~ 11월)

- 아파트 관리실을 통한 수시 방송 및 홍보 요청 등('23. 11 ~ '24. 3. 15)

스마트계량기 교체	PE보온재 설치	계량기함보온덮개(1차부착)	계량기함보온덮개(2중부착)

창신동 쌍용아파트 4개년도 동파현황                                      (단위:건)

년 도	'20/'21	'21/'22	'22/'23	'23/'24	비고
동파 현황	33	20	66	0

❍ 벽체형 계량기함 보온 덮개 해당 아파트 배부

- 대 상 : 창신동 쌍용아파트 등 복도식아파트  21개소

- 배부 수량 : 6,670매(누적 56,470매('14 ~ '23년))

□  건축공사장 계량기 사전 점검 및 동파 예방 홍보

❍ 건축공사장 계량기 사전 점검 및 홍보

- 점검 기간 : '23. 10. 23. ~ 11. 10.(19일간)

- 점검 대상 : 245개소(종로구 56, 중구 62, 용산구 75, 성북구 52)

※'23. 9. 30. 기준 중부수도사업소 관내 건축공사 현장

- 점검 방법 : 부서별 점검반(2인 1조) 편성 후 현장 방문 점검

- 점검 결과

‣ 수도계량기 보온상태 : 양호

‣ 계량기 무단이설, 불법 사용, 등 조례 위반 여부 : 없음

‣ 수도계량기 동파 예방 안내문 및 계량기 보호통 관리의무 강화 안내문 배부

❍ 4개구 수용가 전체 동파 예방 홍보 안내문 및 포스터 제작⦁배포

- 제작 수량 : 227,900매(안내문 224,300매, 포스터 3,600매)

- 소요 예산 : 5,044천원

- 홍 보 및 안내문 배포

‣ 안내문 : 시설공단 검침원이 고지서 송달 및 계량기 검침 시 각 세대 송달(224,300매)

‣ 포스터 : 현장민원과 직원 구청, 동주민센터, 복도형 아파트 관리실 배부 및 홍보(3,600매)

❍ 자치구 수도계량기 동파 예방 홍보 협조 요청

- 대 상 : 종로구, 중구, 용산구, 성북구(홍보 관련부서, 홍보담당과, 주민센터 등 80개소) 요청

- 홍보 방법

‣ 반상회보, 주민센터 게시 및 구청 인터넷 홈페이지 공지

‣ 주민자치센터 유관조직을 통한 주민 홍보 및 게시판 게첨

‣ 동파예방 공문 발송 (각 구청 자치행정과, 홍보담당과, 주민센터 등 80개소)

❍ 동파 대비 안내문자 전송 실시

- 기 간 : '23.11.15 ~ '24. 3. 15.

- 대 상 : 공동주택 관리소장, 소규모 공사장 현장소장 등

- 홍보방법 : 아파트 관리소 및 소규모 공사장 관리인 연락처를 활용하여 기온 급강하시

(기상청 -10℃ 예보시) 공동주택 구내방송 실시토록 안내문자 전송

※ 문자전송 : 18회(3,090건)

4		동파발생 수도계량기 교체 결과

□ 수전현황('24.2.29 기준)

(단위 : 수전수)

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구	비고
계량기	223,523	51,466	33,488	54,694	83,875

□ 최근 5년간 동파발생 현황

(단위 : 건)

구 분	계	’23/’24년	’22/’23년	’21/’22년	’20/’21년	’'19/’20년
동파 건수	3,174	134	650	461	1,853	76
최저 기온	-	-14.7℃	-17.3℃	-15.5℃	-18.6℃	-11.8℃
영하 10℃ 이하 연속일수	-	10일 (’23.12.17.∼ ‘24.01.24.)	10일 (’22.12.14.∼ ‘23.01.28.)	11일 (’21.12.17.∼ ‘22.02.23.)	14일 (’20.12.15.∼ ‘21.02.18.)	2일 (’20.02.05.∼ ‘20.02.06.)

❍ 건축물 유형별 수도계량기 동파현황

(단위: 건, (%))

발생 년도	총합계	단독 주택	상가 빌딩	연립˙ 다세대	공사 현장	아파트	공원등 공공시설	기타
19/20	76	20	11	20	22	2		1
	(100.0)	(26.3)	(14.5)	(26.3)	(28.9)	(2.6)		(1.3)
20/21	1,853	398	798	440	111	77	20	9
	(100.0)	(21.5)	(43.1)	(23.7)	(6.0)	(4.2)	(1.1)	(0.5)
21/22	461	56	162	90	117	28	7	1
	(100.0)	(12.1)	(35.1)	(19.5)	(25.4)	(6.1)	(1.5)	(0.2)
22/23	650	91	240	157	59	99	4
	(100.0)	(14.0)	(36.9)	(24.2)	(9.1)	(15.2)	(0.6)
23/24	134	23	44	40	23	4
	(100.0)	(17.2)	(32.8)	(29.9)	(17.2)	(3.0)
총합계	3,174	588	1,255	747	332	210	31	11
	(100.0)	(18.5)	(39.5)	(23.5)	(10.5)	(6.6)	(1.0)	(0.3)

※'23/'24년 건축 유형별로는 상가빌딩, 연립/다세대, 단독주택, 공사현장, 아파트의 순으로

동파율이 높음

❍ 원인별 수도계량기 동파현황

(단위 : 건, (%))

발생 년도	총합계	공가	보온미비	휴무상가	노 출	보호통 뚜껑미비	보호통 파손
19/20	76	9	45	11	11
	(100.0)	(11.8)	(59.2)	(14.5)	(14.5)
20/21	1,853	498	1,343		12
	(100.0)	(26.9)	(72.5)		(0.6)
21/22	461	243	212		6
	(100.0)	(52.7)	(46.0)		(1.3)
22/23	650	318	328		4
	(100.0)	(48.9)	(50.5)		(0.6)
23/24	134	28	104		1	1
	(100.0)	(20.9)	(77.6)		(0.7)	(0.7)
총합계	3,174	1,096	2,032	11	34	1
	(100.0)	(34.5)	(64.0)	(0.3)	(1.1)	(0.0)

※'22/'23년도 동파 원인별로는 보온미비, 공가, 노출 순으로 발생

□ '23/'24년 사업소별 동파 현황('24.3.15.기준)

(단위 : 건수, %)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
22/23	7,732	650	835	894	2,507	1,140	594	725	387
23/24		134	403	399	1,079	422	188	305	143
동파 예방율	-	-79.4	-51.7	-55.4	-57.0	-63.0	-68.4	-57.9	-63.0	전년대비 증가율

※ '23/'24년 선제적 홍보를 통해 동파발생 최소화

□ '23/'24년 자치구 동파 교체 결과

(단위 : 건)

구 분	계	종로구	중구	용산구	성북구	비고
동파 현황	134	30	7	54	43

※ 스마트 계량기 동파 : 3건(중부 2(무연황동, 성북구 1건(폴리케톤))

5		향후 계획

□ 관리소홀로 인한 동파 수도계량기 교체대금 부과예정

❍ 관련근거  : 서울특별시 수도조례 제42조 2(수도계량기의 관리책임)

서울특별시 수도조례 시행규칙 제54조(계량기 교체비용)

❍ 부과 대상 :9건(성북구 정릉동 402-64외 8개소)

❍ 부과 금액 : 663,029원(계량기 대금 : 369,990원, 교체비용 : 302,030원)

□ '24/'25년 동절기 전 보온재 설치 및 보온덮개 배부, 선제적 홍보 등 동파 최소화 추진

❍ 벽체형 계량기함 PE보온재 설치 및 보온 덮개 배부('24. 9월)

❍ 건축공사장 계량기 사전 점검 및 동파 예방 선제적 홍보 등('24.10월)

6		행정 사항

❍ ’23/'24년 동파 계량기 교체 현황 보고(현장민원과 → 본부 계측관리과)

붙임 : 1. '23/'24년 동파 수도계량기 교체 대장  1부.

2. '23/'24 관리소홀 동파 수도계량기 교체대금 부과 대상 1부.   끝.