문서번호	정수과-1297
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		김경진	03/19
			김재웅
협 조
	정수시설과장			함태광
	주무관			노성제
	주무관			박형수
	주무관			유병생
	주무관			이경우
	주무관			이지수

표준정수처리공정 심층진단 결과 조치보고

(소독공정)

2024. 3. 18.(월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수센터 표준처리공정 심층진단 결과 조치보고 (소독공정)
구의아리수정수센터	정수과장 :김경진☎5440 담당 :권학선☎5450

’23년 하반기 기술진단과에서 실시한 심층진단 중 소독공정 진단 결과에 대한 조치 결과에 대해 보고 드림

Ⅰ		진단 개요

□ 관련 문서

ㅇ 정수센터 표준처리공정 심층진단 결과 및 시설개선계획보고(정수과-3537, 2023.7.25.)

ㅇ 6개정수센터 표준정수처리공정 심층진단 결과보고회 개최결과 보고(본부 기술진단과-10282, 2023.12.20.)

□ 진단기간 :  2023. 8월~11월

□ 소독공종 심층진단 항목

ㅇ 소독공정 : 소독능 운영평가 (오존접촉지 및 정수지 운영자료 평가)

Ⅱ		개선 사항 및 조치 결과

□ 개선 조치결과(구의) : 조치 완료

공정	개선 요구 사항	대상 정수장	조치결과
소독 공정	********** *******************	구의1	개선완료 (‘24.3.18)

오존접촉지 불활성화비 : 2021. 10 개선완료

ㅇ 개 선 일 : 2021.10월부터 오존접촉지 소독능 프로그램 개선완료

ㅇ 개선효과 : 저수온 시기(1~2월 동절기) 에도 불활성화비 1이상 유지

ㅇ 조치사항 : 없음

정수지 불활성화비 : 2023. 3월 개선완료

ㅇ 개선내용 : 겨울철 최악 기준 지아디아 불활성화비 1 미만 발생

ㅇ 현 문제점

1) ************************ 문제 발견

- 대상 : 제1, 2정수장 : 오존접촉지 및 정수지 데이터

- 프로그램 ** : 6일, 7일, 8일, 9일 (16시 및 20시 자료)

31일(00시, 04시, 08시, 12시, 16시, 20시)

2) **** 겨울철 정수지 지아디아 불활성화비 비교

- 2022년 운영결과 :  ************* 지아디아 불활성화비 1이상 만족

< 제1정수장 정수지 2022년 운영자료에 대한 프로그램 오류 개선 전·후 비교 >

< 개선 전 > ※************* - 기술진단과 자료		< 개선 후 > ※ ***************

- 2023년 운영결과 :  ************* 지아디아 불활성화비 1이상 만족

< 2023년 운영자료 프로그램 오류 개선 후 비교 >

< 제1정수장 정수지 >		< 제2정수장 정수지 >

Ⅲ		정수지 불활성화비 세부 조치사항

□ 현 문제점 및 원인분석

ㅇ 저수온기(수온 5℃ 이하) 송수 지아디아 불활성화비 1 미만

※ 불활성화비는 수온, pH, 소독제 농도, 정수지 수위, 생산량과 밀접한 관계가 있음

(원인 1) 송수 잔류염소 운영 농도 낮음 : 동절기 목표값 0.33, 0.35 ±0.04 mg/L

- ******************* 운영되는 경우도 종종 발생

· 제1정수장 : ************************

· 제2정수장 : ************************

<2023년 송수 잔류염소 목표 설정값 >

	저수온기		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	저수온기
	‘23년 1월	2월										12월	‘24년 1월	2월
1정수지	**** *****	-	-	-	0.34 →0.36	0.36 →0.42	-	-	-	0.42 →0.38	**** *****	-	-	-
2정수지	**** *****	-	-	-	0.34 →0.38	0.38 →0.44	-	-	-	0.44 →0.40	**** *****	-	-	-

(원인 2) 저수온기(수온 5℃ 이하) 정수지 운영 수위가 낮음

- 설계 정수지 최고 수위 : 6.7m

- 1일 정수지 운영수위(2024년 1월~2월) : 평균 4.8m

☞ 정수지 수위가 *****************까지 운영되었으며,

1일 정수지 운영 수위차는 ****************로 나타남(2/5일)

< 정수지 운영수위 현황(2024년 1월~2월) >

□ 개선 내용

1) 송수 잔류염소 관리지점 변경 및 목표값 상향 조정

ㅇ 현 관리지점 변경

- 1정수장 관리지점 : 장안1동(소방서) - 적합

- 2정수장 관리지점 : 구의2동(서울물연구원) → 광장동 및 중곡4동

☞ 물연구원 : 11시부터 15시까지 0.2→0.34mg/L로 농도 급증 패턴 반복으로 부적합

< 공급계통 관리지점별 잔류염소 실시간 농도 (24년 1월~2월) >

< 제1정수장 관리지점 > ※ 장안1동 (소방서)	< 제2정수장 현 관리지점 : 부적합 > ※구의2동 (서울물연구원) -농도 급증패턴 반복

< 제2정수장 신관리지점 실시간 농도 (24년 1월~2월) >

< 제2정수장 신관리지점 > ※ 광장동 (도로)	< 제2정수장 신관리지점 > ※중곡4동 (도로)

ㅇ 저수온기(수온 5℃ 이하) 송수잔류염소 목표값 상향조정

- 저수온기 송수 잔류염소 목표값 *************** 투입

☞ 맛있는물 가이드라인에 벗어나지 않음(0.1~0.3mg/L)

- 저수온기에는 불활성화비 달성위해 최소값보다는 목표값 이상에서 운전

- 정수지 수위 및 취수량과 연동하여 송수 잔류염소 탄력 조정

2) 저수온기 정수지 운영 수위 상향 조정 ***************

ㅇ 저온기(수온 5℃ 이하) 1일 정수지 최대~최소 운영 수위 최소화

- 저수온기 정수지 평균 수위 : 5.5m 유지

- *********************

ㅇ 배수지 수위 유지를 위한 취·송수펌프 가동시간 조절 필요

- 배수지 수위 감소 → 12~16시송수펌프 추가 가동(정수지 수위감소) →18~02시송수펌프 추가 가동→ 08시정수지 일 최소 수위 도달

- 새벽녘·아침시간대(01시~08시)에 지속적으로 정수지 수위 감소에도 불구하고, 새벽에 취수량 증가는 ***************

- 새벽시간대 정수지 수위 상향 조정

· 시간당 15,000 ㎥/hr 취수량(36만㎥/일)에서 *************************************하는 것이 바람직

☞ 소독능 개선 및 전력비 절감 기대

<취수량 운영현황 (2024년 2/1~2/7)>

3) 저수온기 정수지 소독능 달성 운영 조견표 마련 (세부사항 붙임 참조)

ㅇ 조절 가능 인자를 활용한 불활성화비 달성 조견표 마련

- 조절 불가능 인자 : 수온, pH, 생산량

- 조절 가능 인자   : 소독제 농도, 정수지 수위

ㅇ 특히, 수온 7℃미만(12월 중순~3월 중순)까지 지아디아 불활성화비 1만족을 위한 운영 조건

구 분	계절	송수 잔류염소 (mg/L)	정수지 최소수위(m)	비고
수온 2℃	1월~2월중순	*******	*********	정수지 유입량 ********** 일때
수온 2~5℃	2월중순~3월초	*******	*********
수온 5~7℃	3월초~3월말	*******	*********

4) 저수온기 소독능 만족여부 실시간 확인

ㅇ 실시간 소독능 계산 프로그램(SWN 워터나우 컴퓨터) 활용하여 불활성화비 1이상 확인 구축

< 실시간 소독능 게산 프포그램 (SWN 워터나우) >

Ⅳ		행정사항

ㅇ 제어실 HMI에 지아디아 불활성화비 태그 추가 (정수시설과 협조)

붙임 : 정수지 지아디아 불활성화비 조견표   1부. 끝.