주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-4332			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						박범석	박행종	03/19
결재일자		2024. 3. 19.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********9*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 3월 19일(화요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	*********************************************************
******	*************	*****	*************
계량기 구경	40mm	건 물 명	공용급수관(5세대, 연면적:576,91㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

- 상기 민원인은 해당 소재지 301호 거주자로, 주계량기 인입관 이후의 입상관에서의 누수를

확인하였고, 이후 지속 누수가 발생함에 따라 주계량기(40mm) 밸브를 잠근 이후 컨설팅을

신청하였음.

- 이에 ‘24.3.19.(화) 10:30 현장 방문하여 계량기 → 세대계량기까지의 공용급수관 경로 확인을 통해 건물

내부 입상관이 비내식성관(아연도강관)으로 이루어져 있음을 확인함.

촬영 위치 : 201호 화장실 벽면 내부 입상관

□ 조치의견

- 상기 소재지의 주계량기 → 인입관 및 입상관 → 세대계량기 구간은 내식성관으로 기개량되어 있으나

건물 내부 입상관이 비내식성관(아연도강관)으로 시설되어 있어 지원대상에 부합하는 바,

추후 옥내 공용급수관 교체 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨

붙임 현장방문사진 1부  끝.