문서번호	시설보수과-1207
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		시설보수과장	난지물재생센터소장
김도형		代김도형	03/20
			이문주
협 조
	운영과장			한차순
	주무관			代김인애

총인처리시설 TF팀 2차 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  3.

난지물재생센터

(시설보수과)

총인처리시설

TF팀 2차 회의 결과 보고

총인처리시설에 대한 원활한 시설물 인수·인계를 위하여 TF팀 회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 회 의 명 : 총인처리시설 인수 TF 회의(2차)

□ 일    시 : `24. 3. 20(수) 09:30, 총인처리시설 현장

□ 참 석 자 : 분야별 담당자 및 대행 업체(대양엔바이오)

Ⅱ		전회 실적

□ 총인처리시설 인수 TF팀 구성 및 1차 회의 실시

□ 현재까지 확인된 미비사항 공유(펀치리스트 1차, 2차)

□ 분야별(건축,토목,기계,전기,통신) 총인처리시설 도면 배부

□ 총인처리시설 기계, 전기, 통신분야 예비준공검사 입회(3.11)

Ⅲ		금회 실적

□ 총인처리시설 현장 합동점검 실시(3.20)

ㅇ 금주 TF팀 정기회의는 현장 합동점검으로 대체

ㅇ 감리단 및 시공사 입회하여 분야별 점검 실시

□ 지적사항(붙임문서 참조)

ㅇ 옥상 진입 사다리 보완 필요(원형 계단 검토)

ㅇ 외부 배관 보온재 마감부분 틈새로 빗물유입 우려(실리콘 처리)

ㅇ PAC공급펌프 압력게이지 설치상태 불량(지지대 보강)

ㅇ 전기실 천장 누수 발생(누수원인 근본적 해소)

ㅇ 건물 외부 빗물배관 마감 보완

ㅇ 창문 방충망 미설치 및 2층 창문 샷시 시공불량

ㅇ 디스크필터 기계실 진입구 측 외부 손잡이 설치(맨홀도 동일)

ㅇ 기계실(B2층) 배관 헤더 부분의 구획분리 필요(밸브 추가 설치)

-  이송배관 중간 부분에 밸브설치로 최소 1/2씩 가동될 수 있는 구조 필요

-  경사판침전지 및 총인반류수조 유출부, 슬러지 이송라인, 농축슬러지 이송라인

ㅇ 탈취기 미비사항 보완

-  용수공급라인 및 원수공급라인 스트레이너 전단에 볼밸브 설치

-  탈수기 본체 점검창 추가 설치 및 보완, 배관 마감 미흡 등

ㅇ 총인슬러지 이송설비 보완

-  전동카드 이동용 우회 도로 개설, 차단밸브 및 드레인밸브 추가 설치

ㅇ TMS동

-  방류시설별(#1,#2) 계측장비 구분, 처리장별 분전반(2면) 신설

-  계측설비(광케이블) 신설, 내부동력 및 계측제어 관련 배관, 배선작업

-  항온항습기 전원 및 에어컨 전원 신설

-  소방라인 신설, 전등및 전열 분전반 설치

□ 총인처리시설 건축, 토목분야 예비준공검사 입회(3.20)

붙임 1. 참석자 현황 1부.

2. 보완요청사항 1부. 끝.