문서번호	원수관리과-535
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김석광		박철호	03/20
			윤준성
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

설계변경 심의결과 보고

['23년 취수장 전기설비 유지보수공사(총차,2차)]

2024.  3.

강북아리수정수센터

( 원수관리과)

설계변경 심의결과 보고

['23년 취수장 전기설비 유지보수공사(총차,2차)]

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성☎3146-5801 원수관리장 :박철호☎2490 담당 : 김석광☎5226

2023년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가 2차) 설계변경(정산)에 대한 심의를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ				심 의 개 요

□ 심의일시 : 2024. 3.19.(화) 16:00

□ 장    소 : 강북아리수정수센터 원수관리과

□ 참 석 자 : 6명

○ 위 원 장 : 원수관리과장(대직 김종필)

○ 위    원 : 시설6급 김종필, 공업6급 정정재, 공업8급 안준영

공업9급 김윤구

○ 담 당 자 : 공업6급 김석광

□ 안    건 :

○ 2023년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계변경 적정여부

Ⅱ				설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증감액
	당초	변경
******	**********	**********	**********
**	**********	**********	******
**	*********	*********	**********

□ 주요 변경사유

○ 물량 증·감 사항 발생 및 신규 공정 반영

○ 고용개선지원비 및 보험(건강,연금,노인장기) 등 제경비 정산

□ 주요 변경내용

공 종	주요 변경사항	사 유
계약 공종	-기존내역 물량증감 (별첨 내역서 참조)	작업지시 결과 물량증감 반영
누액감지센서설치	-전극식레벨, 3선 3극 3개설치	중화설비실 전극봉 추가 설치 ⇒ 가스안전공사 지적
조명등 철거,설치	-LED 투광등 20개 철거,설치 -LED 투광등 2개 신설	강북 및 구의계열 펌프실 중층 공동구
전식방지시설 설치	-희생양극식 전압측정 단자 설치 2개	희생양극단 단자 TB1, TB16 전압측정 단자 소손
제경비 및 보험료	-보험(건강,연금,노인장기) -고용개선지원비	각종 보험료 및 제경비 정산

Ⅲ				설계변경 심의결과

□ 물량증감 및 신규공정의 적정성 여부 : 적정

Ⅳ				조 치 의 견

□ 심의결과 반영하여 설계변경 계약 후 2차 및 총차 계약분 준공처리 하고자 함

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차,2차) 1부

3. 검증확인서(총차,2차) 2부.  끝.