문서번호	급수운영과-5068
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	03/22
			代신중선
협조
	주무관		김현성

유수장애 지장물 확인 및 조치계획 보고

2024. 03.

강남수도사업소

(급수운영과)

유수장애 지장물 확인 및 조치계획 보고

강남구 삼성동 테헤란로63길에 부설된 하수암거 관통 유수장애 및 불명수 유입 관련하여 현장조사 결과 및 조치계획을 보고드립니다.

※ 관련문서 : 강남구청 치수과-5564(2024.3.12.)

□ 시설물 개요

ㅇ 위    치 : 강남구 삼성동 142-5번지 일원 외(테헤란로63길)

ㅇ 상수관로 : ********************************

******************************************

ㅇ 하수관로 : 하수암거(RCB, 3.0m×1.5m, 1991)

□ 진행사항

ㅇ 2024.03.12. : 하수암거 내 유수장애 관련 지장물 확인 요청 접수

ㅇ 2024.03.13. : 다점형 상관식 누수탐지 장비 설치

ㅇ 2024.03.15. : 하수암거 내부 현장 조사(강남구청 치수과 합동)

ㅇ 2024.03.16. : 도로굴착 신청(횡단굴착)

□ 현장조사

ㅇ 하수암거 내 불명수 확인결과 암거 하단 강관(80mm 추정)에서 유입되는 사항으로 현장에서 채수하여 확인결과 염소시약 반응 없으며, 전기전도도 및 누수탐지 결과 상수도 누수가 아닌것으로 판단됨.

ㅇ 하수암거 관통 관로 확인결과 **************************************************으로 하수암거 설치 이전에 부설된 사항으로 하수암거 시공 당시 상수관로 이설 없이 매입시공된 것으로 추정됨.

□ 위치도 및 현장사진

*************************************************************************************

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정으로 하수암거 내 상수관 철거를 위하여 도로굴착 승인 후 2023년 2차 삼성1동 외 6개동 상수도공사 계약업체인 ********************에 작업지시 코자 함.

ㅇ 공사 개요

- 위    치 : ***************

- 시공개요 : 상수도 폐쇄관 철거(D80mm, D100mm)

- 총공사비 : **********

- 예산계정 : 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비 중 유수장애

붙임 : 관련공문 1부.  끝.