문서번호	급수운영과-5025
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	03/25
		권오정
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

2023년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 결과 및 현장조사를 통한 불량

맨홀 및 노후밸브에 대한 정비 계획을 보고 드림.

□ 맨홀 정비대상 현황

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	조사내용	조치계획	비 고
1	구로동136-52	분기밸브	100	맨홀구체 파손	변실정비
2	구로동136-52	퇴수밸브	80	맨홀구체 파손	변실정비
3	구로동86	분기밸브	150	맨홀구체 파손	변실정비
4	구로동85-2	소화전	100	노후밸브	밸브교체
5	구로동85-1	분기밸브	100	철개개폐불가	철개교체
6	구로동84-3	분기밸브	100	맨홀구체 파손	변실정비
7	구로동88-28	분기밸브	150	맨홀구체 파손	변실정비
8	구로동88-30	소화전	100	노후밸브 누수	밸브교체
9	구로동88-17	분기밸브	150	맨홀구체 파손	변실정비

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불량맨홀에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제13차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.