문서번호	기전과-4018
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
주현탁		代김진종	03/26
			손경철
협 조

「2024년 가로등 및 등주 특별점검」 1분기 결과 보고

「2024년 가로등 및 가로등주 특별점검」

1분기 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

서부도로사업소

(기  전  과)

「2024년 가로등 및 가로등주 특별점검」

1분기 결과 보고

우리 사업소에서 유지·관리하고 있는 가로등 및 가로등주에 대해 특별점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추진 근거

❍「2024년 가로등 정기 및 특별점검」추진 계획 보고

(기전과 - 2087호, '2024. 02. 15.)

Ⅱ		점검 개요

□ 점검대상 : 관할 교량, 고가 · 지하차도에 설치된 가로등주

□ 점검기간 : '2024. 02. 20.(화) ~ 03. 20.(수)

□ 점 검 자 : 자체 점검반 및 연간단가업체 2개조로 구성

구 분	연간단가 점검반	자체점검반
총 괄	기전과장
반 장	주현탁	김채연
반 원	연간단가업체 직원(2인)	임성준, 박지민
비 고	한강교량(4) 본교량 제외구간 및 구룡교 IC구간 등 위험구간은 연간단가 업체 의뢰하여 비용 지출

□ 주요 점검 사항

❍ 가로등주 베이스 커버 개방 후 균열여부, 볼트체결 상태 점검

❍ 가로등 암 연결부위 탈락 여부 점검

❍ 가로등주 외관 상태 및 오염 여부 점검

❍ 기타 가로등 설비 이상 여부 점검

구분	시설물	전체 개소(개)	부적합 개소(개)	비 고	구조물 관리부서
합 계		992	75	기초 부적합 공통사항 (앵커볼트 및 너트 부식 ,짧음)
한강교량 (3)	양화대교	169	3	안정기 커버 불량 3개소	시 교량 안전과
	서강대교	115	9	부적합 개소 외 전반적으로 기초 볼트 상태 불량 (금년도 교체공사 예정)
	원효대교	74	34
고가차도 (2)	두무개다리	57	-	현재 가로등 교체공사 시행 중	사업소 시설보수과
	삼각지	30	-
지하차도 상부(1)	모래내	11	1	볼트 체결 불량 → 조임 작업 완료

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검결과 : 부적합 개소만 표시 (자세한 내역 붙임1. 참조)

Ⅳ		조 치 계 획

□ 공통 조치사항

❍ 현장 점검 중 조치 가능한 사항은 즉시 조치하였으며, 예산 필요한 사항은 신속히 예산 확보하여 올해 중 별도 사업으로 보수공사 추진 예정.

❍ 전도 위험 개소는 향후에도 연간단가 통해 긴급 철거 후 기초 보강하여 재설치 예정.

□ 세부 조치사항

❍ 원효대교

- 전반적으로 기초 볼트가 짧고, 부식이 심한 상태로 특히 본 교량 초입부의 가로등주가 진동 영향으로 기초 상태가 매우 불량한 상태로 금년도 계획된 원효대교 가로등 개선공사(2차)를 신속히 추진하여 가로등주 전면 교체가 필요함.

❍ 서강대교

- 작년 하반기 교량안전과에서 우리 사업소와 협의 없이 공사 진행하며

가로등용 전원배관 등을 무리하게 이설하여 전반적인 상태가 매우 좋지 못하고 케이블도 노후화가 심각하여 절연상태가 좋지 못한 상태임.

- 상가 실정사항 반영하여 서강대교 가로등 교체공사를 금년 내 추진하여   케이블, 배관 등을 조속히 교체하고자 함.

❍ 양화대교

- 전반적인 기초 상태 양호하나, 일부 개소 안정기 커버 탈락 또는 없어서 연간단가 통해 조치하고자 함.

❍ 모래내 지하차도

- 1개소 볼트 조임이 불량하여 사업소 가로등반이 자체 조임 조치하였음.

기초 볼트 부식 및 짧음	안정기 커버 없음	자체 볼트 조임

Ⅴ		향 후 계 획

❍ 2분기 가로등 자체점검 실시

붙임  1. 해빙기 가로등주 특별점검 결과 각 1부.  끝.