문서번호	급수운영과-5084
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	김영환	03/26
		권오정
협 조
	주무관		홍은철

「2021년」

정밀안전점검 용역 결과에 따른 시설물정비계획

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2021년』정밀안전점검 용역

결과에 따른 정비 계획

우리사업소에서 시행한「2021년 목동배수지 등 8개소 정밀안전점검 용역」결과에 따른 시설물 정비 계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명: 2021년 목동배수지 등 8개소 정밀안전점검 용역

□ 용역기간: 2021.5.11. ~ 2021. 12. 20.

□ 용 역 비: 금96,800,000원

□ 용역업체: (주)한국건설품질연구원 대표 김인식

Ⅱ		정비대상 시설물 현황

□ 정비 대상시설물 현황

구 분	용량(㎥)	준공연도	시설개요	비 고
신정배수지	50,000㎥ (3지)	1987	3지 (43m×64m×6.0m)

Ⅲ		주요 시설물 손상내용 및 보수방안

□ 주요 시설물 손상(결함) 및 보수방법

시설물명	주요 결함 및 손상내용	보수·보강 방안	공사비 (천원)
신정배수지	관랑실 철근노출부식	재도장	1순위	364
	관랑실 철근노출, 관부식 등 17건	단면복구(방청) 등	2,3 순위	5,145

Ⅳ		시설물 보수정비

□ 작업지시

❍ 1순위~3순위 시설물보수 대상중 즉시 보수가 가능한 부분에 대하여 2023년 2차 양천구

관내 상수도시설물 설치 및 보수공사, 연간단가업체에 즉시 보수·정비 작업지시

❍ 항 내부 도막보수 등에 대하여는 연차사업으로 시행하는「배수지 구조물 내부

방식 및 보수·보강공사」시 일괄정비

Ⅴ		행정사항

□ 배수지 보수 및 항 청소 일정관리 철저

❍ 배수지 항 청소 일정과 연계하여 중점대상(2순위, 3순위) 시설물에 대하여

정기적인 관찰(점검) 실시

❍ FMS(시설물통합정보관리시스템) 용역결과 등록

❍ 서울아리수본부(시설관리과)에 용역결과 통보

❍ 2024년 배수지 정밀안전진단(점검) 용역시 용역자료 활용

붙임  1. 정밀안전점검 시설물 보수계획 1부.  끝.